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Введение
Базовым годом разработки схемы теплоснабжения городского поселения предлагается установить (i-2) = 2019 г. Год проведения актуализации схемы теплоснабжения – i = 2021 г. Год, на который производится актуализация схемы – 2023 г. Схема теплоснабжения городского поселения разработана в соответствии с требованиями законодательных документов: 
• Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
• постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276); 
• утвержденными в соответствии с действующим законодательством документами территориального планирования поселения, программ развития сетей инженерно-технического обеспечения. 
Структура настоящей схемы теплоснабжения в части разделов Тома 1 утверждаемой части, а также глав Тома 2 обосновывающих материалов представлена в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276).
[image: ]г. Туймазы

Рисунок 1. Положение городского поселения г. Туймазы
Глава 1 – Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 
Часть 1 – Функциональная структура теплоснабжения
1.1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
На территории городского поселения централизованное теплоснабжение осуществляется:
·  Котельная №1 – мкр. 14 (кв. № а; кв.№1; кв. №2 д/с №13; кв.№ 11 д/с №5; кв. №12; кв. №13, д/я №8);
· Котельная №2 – мкр. 11 (кв.№1; кв.№2, ГРОВД, Мед. уч. Муз. школа; кв №.3; кв.№.4, СОШ 6; кв. №5 администрация, Гостиница; ТНС дет. бол.);
· Котельная №3 - мкр. 14 (кв.№ а,3,4 СОШ №5; кв.№5);
· Котельная №4 – СПК «Олимпиец»; д/с 20; ДДиЮТ; Драм. Театр; зд. Администрации;
· Котельная №6 – мкр. 13, Солнечный (д/с 5,15);
· Котельная №7 (блок 1,2) – мкр. 9,12 (д/с №4,14,12,6,25,16; СОШ 2,7)
· Котельная №8 – мкр. 1;
· Котельная №11 – мкр. 15 (д/с. 22,26);
· Котельная №12 – мкр. 4 (д/с 4; СОШ №1,3; ЦРБ; уч. комбинат; ГИБДД; поликлиника №2);
· Котельная №13 – мкр. 15 (род. дом, профилакторий, типография; СОШ №4);
· Котельная №14 – центральная база;
· Котельная №20 – мкр. Молодежный (СОШ № 9,5; Пед. училище; Юридический, Индустриальный колледж);
· Котельная №21 – мкр. 8 (д/с 24,21; РДК «Родина»);
· Котельная №22 – мкр. 8 (д/с 8, 18, Пед. колледж; СОШ №8);
· Котельная №23 – мкр. 8;
· Котельная №25 – ул. Южная, 25а; ул. Фестивальная, 2;
· Котельная №26 – ул. Северная, 34,36;
· Котельная №27 – ул. Ленина, 108,108а;
· Котельная №28 – мкр. 35 (д/с 2,10; СПТУ128; РКЦ);
· Котельная №29 – мкр. 5 (д/с 23; школа-интернат №2.

Всего в централизованном теплоснабжении потребителей городского поселения участвует одна организация, осуществляющая генерацию тепловой энергии, транспорт теплоносителя до конечных потребителей городского поселения, а также реализацию потребляемой тепловой энергии. 
Централизованным теплоснабжением охвачено большинство многоквартирных жилых домов городского округа, бюджетные учреждения и часть коммерческих предприятий (юридические лица и индивидуальные предприниматели), частный сектор в основном отапливается от автономных источников теплоснабжения. Информация о источниках теплоснабжения частных предприятий является конфиденциальной, поэтому система теплоснабжения поселения рассматривается без учета этих котельных. Эксплуатацию большей части внутридомовых систем отопления и ГВС МКД осуществляют Управляющие компании на основании договоров с потребителями. 
1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями 
[bookmark: _Hlk159329556]В городском поселении действуют 21 систем централизованного теплоснабжения. Услуги по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии в данных системах оказывают ООО «Туймазинские тепловые сети». 
ООО «Туймазинские тепловые сети» не имеет статус единой теплоснабжающей организации. 
Право пользования – аренда.
Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2022 год составляет 359 человек
Среднемесячная зарплата
	2022 г.
	359 человек
	35,2 тыс. руб.

	2021 г.
	349 человек
	32,7 тыс. руб.

	2020 г.
	344 человека
	30 тыс. руб.


1.1.3 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения 
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городском поселении г. Туймазы сформированы в исторически сложившихся на территории микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одноэтажные и двухэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление. 
Часть 2 – Источники тепловой энергии 
На территории городского поселения функционирует 21 источников тепловой энергии. Система теплоснабжения Котельных № № 1;7 в г. Туймазы является наиболее емкой системой, обеспечивающей централизованное теплоснабжение наибольшему числу потребителей. В качестве топлива используются преимущественно природный газ. Системы теплоснабжения зависимая отдельный трубопровод, теплоносителем является вода с параметрами 85/60 ℃. 

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования 
Структура и технические характеристики основного оборудования и характеристики источников тепловой энергии городского поселения приведены в таблице1.




Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского поселения г. Туймазы




80

95

	№ п/п
	Теплоисточник
	Схема подключения абонентов
	Схема организации ГВС
	Время работы котельной
	Фактический напор в подаче
	Фактический напор в обратке
	Количество подключенных объектов теплоснабжения
	Количество объектов, подключенных по открытой системе

	
	
	(зависимая/ независимая/ смешанная)
	(отсутствует, открытая, ЦТП, ИТП, отдельный трубопровод)
	Отопительный период, ч
	Летний период, ч
	м
	м
	шт.
	шт.

	1
	Котельная №1
	зависимая 
	отдельный трубопровод
	5088
	3336
	35
	25
	98
	0

	2
	Котельная №2
	зависимая 
	отсутствует
	5088
	0
	46
	33
	85
	0

	3
	Котельная №3
	зависимая 
	отдельный трубопровод
	5088
	3336
	49
	38
	48
	0

	4
	Котельная №4
	зависимая 
	отдельный трубопровод
	5088
	3336
	56
	33
	34
	0

	5
	Котельная №6
	зависимая 
	отдельный трубопровод
	5088
	3336
	58
	24
	29
	0

	6
	Котельная №7 (блок №1)
	зависимая 
	отдельный трубопровод
	5088
	3336
	52
	21
	65
	0

	7
	Котельная №7 (блок №2)
	зависимая 
	отдельный трубопровод
	5088
	3336
	56
	24
	45
	0

	8
	Котельная №8
	зависимая 
	отсутствует
	5088
	0
	33
	26
	25
	0

	9
	Котельная №11
	зависимая 
	отдельный трубопровод
	5088
	3336
	51
	31
	23
	0

	10
	Котельная №12
	зависимая 
	отдельный трубопровод
	5088
	3336
	54
	35
	76
	0

	11
	Котельная №13
	зависимая 
	отдельный трубопровод
	5088
	3336
	52
	32
	23
	0

	12
	Котельная №14
	зависимая 
	отсутствует
	5088
	0
	36
	18
	13
	0

	13
	Котельная №20
	зависимая 
	отдельный трубопровод
	5088
	3336
	52
	30
	25
	0

	14
	Котельная №21
	зависимая 
	отдельный трубопровод
	5088
	3336
	53
	31
	67
	0

	15
	Котельная №22
	зависимая 
	отдельный трубопровод
	5088
	3336
	55
	32
	24
	0

	16
	Котельная №23
	зависимая 
	отдельный трубопровод
	5088
	3336
	52
	26
	15
	0

	17
	Котельная №25
	зависимая 
	отдельный трубопровод
	5088
	3336
	32
	18
	4
	0

	18
	Котельная №26
	зависимая 
	отдельный трубопровод
	5088
	3336
	40
	18
	2
	0

	19
	Котельная №27
	зависимая 
	отдельный трубопровод
	5088
	3336
	38
	24
	2
	0

	20
	Котельная №28
	зависимая 
	отдельный трубопровод
	5088
	3336
	38
	25
	16
	0

	21
	Котельная №29
	зависимая 
	отдельный трубопровод
	5088
	3336
	39
	22
	25
	0



1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 
Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды. Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице 2. 
[bookmark: _Hlk159921113]Таблица 2. Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения 
	Тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	 

	
	
	Установленная
	Располагаемая
	Потери на собственные нужды
	Мощность нетто

	1
	Котельная №1
	18,92
	18,73
	0,187
	18,543

	2
	Котельная №2
	9,1
	6,9
	0,069
	6,831

	3
	Котельная №3
	13,36
	12,77
	0,128
	12,642

	4
	Котельная №4
	14,1
	12,43
	0,124
	12,306

	5
	Котельная №6
	13
	12,85
	0,129
	12,722

	6
	Котельная №7 (блок №1)
	21,5
	21,4
	0,214
	21,186

	7
	Котельная №7 (блок №2)
	17,2
	17,13
	0,171
	16,959

	8
	Котельная №8
	2,67
	2,5
	0,025
	2,475

	9
	Котельная №11
	10,32
	7,21
	0,072
	7,138

	10
	Котельная №12
	9,46
	9,35
	0,094
	9,257

	11
	Котельная №13
	7,74
	6,62
	0,066
	6,554

	12
	Котельная №14
	1,38
	1,35
	0,014
	1,337

	13
	Котельная №20
	7,74
	7,64
	0,076
	7,564

	14
	Котельная №21
	12,16
	12,02
	0,120
	11,900

	15
	Котельная №22
	8,16
	7,97
	0,080
	7,890

	16
	Котельная №23
	8,16
	7,94
	0,079
	7,861

	17
	Котельная №25
	0,86
	0,86
	0,009
	0,851

	18
	Котельная №26
	0,52
	0,51
	0,005
	0,505

	19
	Котельная №27
	0,52
	0,5
	0,005
	0,495

	20
	Котельная №28
	3,44
	3,34
	0,033
	3,307

	21
	Котельная №29
	3,01
	2,77
	0,028
	2,742

	ИТОГО:
	183,32
	172,79
	1,7279
	171,0621



1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности 
Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам. Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации городского поселения представлены в таблице 
1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто 
Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, а также параметры тепловой мощности нетто приведены в таблице 5. 
1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 
Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса представлены в таблицах 2, 4. 
1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) 
На территории городского поселения функционирует единственный источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии: отсутствует.
1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха; 
Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая (таблица), которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей. В системе теплоснабжения 
В котельных применяется качественное регулирование при отпуске тепла в тепловые сети по температурному графику 85/65℃. Экспликация температурных графиков приведена в Приложении 1. 
1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования 
Время работы основного оборудования котельных городского поселения представлено в таблице 2, насосного и вспомогательного оборудования – в таблице 4. 
1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 
Учет тепловой энергии на котельных городского поселения осуществляется двумя способами:
 • приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов); 
• расчетный (на основании расчетных показателей). 
Данные о приборном учете энергоресурсов на котельных городского поселения представлены в таблице 3.






Таблица 3. Приборном учете энергоресурсов на котельных
	№ п/п
	Котельная
	Ресурс учета
	Наименование, модель
	Заводской номер
	Дата следующей проверки

	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная №1
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	ИРВИС-РС4М -Ультра Ду100 ( 2…7455 ст.м3/ч)
	28169
	19.06.2025 г.

	
	
	вода
	ВСХНд-80
	18310398
	27.02.2024 г.

	
	
	эл. энергия
	Меркурий 234 АRТ
	45424873
	2028

	2
	Котельная №2
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	Комплекс СПГ-ИК-761
	0017
	09.02. 2026 г.

	
	
	вода
	СВМТ-50
	21878932
	18.08.2027 г.

	
	
	эл. энергия
	Меркурий 234 АRТ
	46471106
	2032

	3
	Котельная №3
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	Комплекс СПГ-ИК-761
	0018
	09.02.2026 г.

	
	
	вода
	ВМГ-50
	110125818
	06.02.2024г.

	
	
	эл. энергия
	ПСЧ
	1107170383
	2028

	4
	Котельная №4
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	ИРВИС-РС 4
	13579
	22.07. 2017 г.

	
	
	вода
	ВМХ-80
	130808491
	07.07.2027 г.

	
	
	эл. энергия
	Меркурий 234 АRТ
	37827148
	2028

	5
	Котельная №6
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	Комплекс ИМ2300 ГК-01
	83
	03.08.2025 г.

	
	
	вода
	ВСХНд-100
	12528333
	08.12.2025 г.

	
	
	эл. энергия
	Меркурий 234 АRТ
	37826917
	2029

	6
	Котельная №7 (блок №1)
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	ИРВИС-РС4М -Ультра Ду100 ( 2…7312 ст.м3/ч)
	28064
	03.07.2025 г.

	
	
	вода
	Норма СТВ-100Г 
	120138с21
	19.01.2028 г.

	
	
	эл. энергия
	Меркурий 234 АRТ
	45438093
	2028

	7
	Котельная №7 (блок №2)
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	ИРВИС-РС4М-Ультра Ду100 ( 2…7312 ст.м3/ч)
	28065
	03.07.2025 г.

	
	
	вода
	СТВХ-100
	31403804
	26.07.2027 г.

	
	
	эл. энергия
	Меркурий 234 АRТ
	45357098
	2028

	8
	Котельная №8
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	Комплекс СПГ-ИК-761
	0021
	08.06.2026 г.

	
	
	вода
	СВМ-25
	51705866
	15.05.2029г.

	
	
	эл. энергия
	Меркурий 234 АRТ
	37826910
	2027

	9
	Котельная №11
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	ИРВИС-РС 4
	12747
	01.07.2018 г.

	
	
	вода
	ВМХ-80
	130808868
	11.07.2024 г.

	
	
	эл. энергия
	ПСЧ, Меркурий 234 АRТ
	37826909
	2033

	10
	Котельная №12
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	Ирвис-РС4 вихрехой Ду80 ( 16…4800 ст.м3/ч)
	16394
	05.06.2025 г.

	
	
	вода
	ВМГ-50 новый
	16753347
	16.10.2029г.

	
	
	эл. энергия
	Меркурий 234 АRТ
	37870759
	2025

	11
	Котельная №13
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	Комплекс СПГ-ИК-761
	0008
	13.11.2025 г.

	
	
	вода
	СТВ-80Х
	021557В17
	13.05.2025 г.

	
	
	эл. энергия
	ПСЧ, Меркурий 234 АRТ
	37826927
	2033

	12
	Котельная №14
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	Комплекс СГ-ЭК-Вз-Р-0.2-250/1,6
	1502126
	29.05.2028 г.

	
	
	вода
	СВМ-25
	43843578
	01.02.2027 г.

	
	
	эл. энергия
	Меркурий 234 АRТ
	31578889
	2028

	13
	Котельная №20
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	Комплекс ИМ2300ГК-01
	80
	24.06.2025 г.

	
	
	вода
	СТВ-80Х
	021380В17
	13.05.2025 г.

	
	
	эл. энергия
	Меркурий 234 АRТ
	35390879
	2030

	14
	Котельная №21
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	Комплекс ИМ2300ГК-01
	81
	26.07.2025 г.

	
	
	вода
	ВМГ-80
	14810121
	20.07.2025 г.

	
	
	эл. энергия
	Меркурий 234 АRТ
	35390920
	2030

	15
	Котельная №22
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	Комплекс ИМ2300ГК-01
	79
	13.07.2025 г.

	
	
	вода
	ВТ-80Г
	8002710-13
	08.12.2024 г.

	
	
	эл. энергия
	Меркурий 234 АRТ
	35975509
	2030

	16
	Котельная №23
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	Комплекс ИМ2300ГК-01
	82
	19.08.2025 г.

	
	
	вода
	СТВ-80Х
	020783В17
	30.03.2024 г.

	
	
	эл. энергия
	Меркурий 234 АRТ
	35975492
	2030

	17
	Котельная №25
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	Комплекс СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-160/1,6
	2904103
	05.06.2028 г.

	
	
	вода
	СВМ-40
	39056590
	01.05.2025 г.

	
	
	эл. энергия
	Меркурий 234 АRТ
	36349853
	2029

	18
	Котельная №26
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	Комплекс СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-100/1,6
	1107067
	18.05.026 г.

	
	
	вода
	Норма СВКМ-25Г
	2600105 Н 21
	16.06.2027 г.

	
	
	эл. энергия
	Меркурий 234 АRТ
	37865627
	2031

	19
	Котельная №27
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	Комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,2-100/1,6
	1205274
	25.05.2027 г.

	
	
	вода
	СВКМ-25Г
	2601229 К19
	06.11.2025 г.

	
	
	эл. энергия
	Меркурий 234 АRТ
	37836187
	2031

	20
	Котельная №28
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	Ирвис-РС4М вихревой Ду100 (27…6250 ст.м3/ч)
	17150
	24.05.2024 г.

	
	
	вода
	СВМ-32
	33428470
	14.03.2024 г.

	
	
	эл. энергия
	Меркурий 234 АRТ
	37826929
	2028

	21
	Котельная №29
	тепловая энергия
	 
	 
	 

	
	
	газ
	Ирвис-РС4М-Ультра Ду50 (0,5…1381 ст.м3/ч)
	26725
	22.06.2024 г.

	
	
	вода
	СВКМ-40Г
	4201164к19
	11.06.2026 г.

	
	
	эл. энергия
	Меркурий 234 АRТ
	37870759
	2026



1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 
По предоставленным данным технологические нарушения на источниках тепловой энергии городского поселения не зафиксированы. Аварии на котельном и насосном оборудовании за последние 3 года отсутствует.
1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии 
На момент актуализации схемы теплоснабжения городского поселения предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлено. 
























Часть 3 – Тепловые сети 
1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии 
Протяженность тепловых сетей городского поселения в двухтрубном исчислении составляет – 81,88 км. 
• надземная прокладка – 0 км. 
• подземная прокладка – 81,88 км. 
По данным теплоснабжающих организаций износ сетей городского поселения составляет более 70%. Протяженность тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения городского округа в двухтрубном исчислении представлена в таблице 4. 
Таблица 4. Протяженность тепловых сетей
	№ п/п
	Объект теплоснабжения
	Протяженность тепловых сетей (ЦО и ГВС в 2-х тр. исчислении), км
	Износ сетей, %
	Объем тепловой сети, м3

	1
	Котельная №1
	9,0148
	57,70
	203,53

	2
	Котельная №2
	4,6694
	58,24
	97,47

	3
	Котельная №3
	3,8925
	54,60
	126,89

	4
	Котельная №4
	5,001
	51,60
	157,77

	5
	Котельная №6
	6,4038
	31,00
	364,81

	6
	Котельная №7
	17,35
	38,80
	865,84

	7
	Котельная №8
	1,7191
	54,20
	67,63

	8
	Котельная №11
	2,4552
	56,50
	75,78

	9
	Котельная №12
	5,1645
	46,15
	155,44

	10
	Котельная №13
	5,48315
	52,40
	136,45

	11
	Котельная №14
	1,3313
	58,90
	15,32

	12
	Котельная №20
	3,6056
	59,00
	84,64

	13
	Котельная №21
	5,60815
	54,20
	300,02

	14
	Котельная №22
	3,0728
	43,00
	72,23

	15
	Котельная №23
	2,9392
	43,50
	124,49

	16
	Котельная №25
	0,302
	33,50
	3,2

	17
	Котельная №26
	0,186
	30,70
	1,97

	18
	Котельная №27
	0,042
	29,00
	0,44

	19
	Котельная №28
	1,709
	25,40
	55,22

	20
	Котельная №29
	1,9299
	29,50
	42,89



1.3.2. Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии 
Принципиальные схемы тепловых сетей с указанием источников тепловой энергии, трассировок, графического отображения потребителей тепловой энергии на территории городского поселения приведены в части 4 главы 1 настоящего документа. 




1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки 
Существующие тепловые сети выполнены с компенсацией температурных расширений «П»- образными, сильфонными компенсаторами и углами поворотов. Грунты нормальные, участков сети с просадочными грунтами не установлено. 
Основное правило построения системы централизованного теплоснабжения – удельная материальная характеристика всегда меньше там, где высока плотность тепловой нагрузки. Если принять во внимание, что сама материальная характеристика – это аналог затрат, а присоединенная тепловая нагрузка – аналог эффектов, то чем меньше удельная материальная характеристика, тем результативней процесс централизованного теплоснабжения. 
Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, определение их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.
Таблица 5. Характеристики тепловых сетей источников тепловой энергии
	№ п/п
	Объект теплоснабжения
	Износ сетей, %
	Объем тепловой сети, м3
	Материальная характеристика, м2
	Подключенная нагрузка, Qmax, Гкал/ч
	Удельная материальная характеристика, тыс. м2/Гкал/ч

	1
	Котельная №1
	57,70
	203,53
	2100,00
	10,73
	195,71

	2
	Котельная №2
	58,24
	97,47
	1060
	6,52
	162,57

	3
	Котельная №3
	54,60
	126,89
	1110
	8,96
	123,88

	4
	Котельная №4
	51,60
	157,77
	1370
	9,15
	149,73

	5
	Котельная №6
	31,00
	364,81
	2340
	12,13
	192,91

	6
	Котельная №7
	38,80
	865,84
	5460
	25,21
	216,58

	7
	Котельная №8
	54,20
	67,63
	530
	1,79
	296,09

	8
	Котельная №11
	56,50
	75,78
	730
	7,11
	102,67

	9
	Котельная №12
	46,15
	155,44
	1380
	6,34
	217,67

	10
	Котельная №13
	52,40
	136,45
	1390
	6,50
	213,85

	11
	Котельная №14
	58,90
	15,32
	240
	0,71
	339,66

	12
	Котельная №20
	59,00
	84,64
	890
	6,62
	134,44

	13
	Котельная №21
	54,20
	300,02
	1990
	10,89
	182,74

	14
	Котельная №22
	43,00
	72,23
	740
	7,53
	98,27

	15
	Котельная №23
	43,50
	124,49
	960
	7,20
	133,33

	16
	Котельная №25
	33,50
	3,2
	50
	0,79
	63,29

	17
	Котельная №26
	30,70
	1,97
	30
	0,38
	78,95

	18
	Котельная №27
	29,00
	0,44
	10
	0,36
	27,78

	19
	Котельная №28
	25,40
	55,22
	610
	3,29
	185,41

	20
	Котельная №29
	29,50
	42,89
	450
	2,01
	223,64



В соответствии со сложившейся практикой анализа систем централизованного теплоснабжения выделяют 2 зоны: 
• зона высокой эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже 100 м2/Гкал/ч; 
• зона предельной эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже 200 м2/Гкал/ч.
Повышенная удельная материальная характеристика свидетельствует о высоких затратах тепловой энергии на транспортировку. Из таблицы 11 видно, что самая высокая удельная материальная характеристика сети наблюдается у следующих систем теплоснабжения: 
[bookmark: _Hlk159694003]• Котельная № 7; 
• Котельная № 8;
• Котельная № 12; 
• Котельная № 13;
• Котельная № 14; 
• Котельная № 29.
Трубопровод при нагревании подвергается удлинению. Для защиты трубопровода от разрушительных сил, возникающих при изменении температуры, его проектируют и конструктивно выполняют так, чтобы он имел возможность удлиняться при нагревании и укорачиваться при охлаждении. Способность трубопровода к деформации под действием тепловых удлинений в пределах допускаемых напряжений в металле труб называется компенсацией тепловых удлинений. Компенсатор — устройство, позволяющее воспринимать и компенсировать перемещения, температурные деформации, вибрации, смещения. Если трубопровод способен компенсировать тепловые удлинения за счет своей геометрической формы и упругих свойств металла, без специальных устройств, встраиваемых в трубопровод, то такая его способность называется самокомпенсацией. 
1.3.4. Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях 
Магистральные тепловые сети – транзитные сети, транспортирующие теплоноситель от источника тепла к квартальным тепловым сетям. Подробное описание задвижек, установленных на магистральных тепловых сетях от источников тепловой энергии городского поселения, представлено в таблице значений температур сетевой воды приведены в Приложении 2. 
В качестве арматуры в тепловых сетях рассматриваемого городского округа применяются стальные задвижки, стальные и чугунные вентили, шаровые краны. Регулирующая и секционирующая арматура в тепловых сетях представлена стальными и чугунными задвижками. 
1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов 
Располагаясь под слоем грунта, тепловые камеры обеспечивают качественную работу теплотрасс. От исправности того участка труб, который располагается в тепловой камере, зависит эффективность работы всей системы в целом. 
Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по различным проектам разных лет. В основном на теплосетях имеются камеры трёх типов: 
· Прямоугольные камеры из вертикальных стеновых блоков; 
· Сборная железобетонная камера из прямоугольных блоков;
· Круглая камера из железобетонных колец.
Отдельно необходимо отметить, что габаритные размеры некоторых тепловых камер не соответствуют существующим нормативным правилам эксплуатации. 
1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности 
Температурные графики отпуска тепловой энергии от котельных представлены в части 2 настоящей главы. Температура горячей воды поддерживается на уровне 65°С. Температурные графики работы источников тепловой энергии представлены в части 1.2.7 настоящего документа. 
Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. 
1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 
В соответствии с предоставленными суточными ведомостями ресурсоснабжающих организаций, фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети котельных городского поселения отличались от утвержденных графиков регулирования отпуска на допустимую величину. Ведомости среднесуточных значений температур сетевой воды не ведуться.
1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 
Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения городского поселения. Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа и выполнять различные теплогидравлические расчеты. 
На данный момент для разработки электронной модели системы теплоснабжения программный расчетный комплекс ZuluThermo 7.0. не используется.
1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 3 года
По предоставленным данным технологические нарушения на тепловых сетях городского поселения не зафиксированы. 
[bookmark: _Hlk159750669]1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей 
На момент актуализации схемы теплоснабжения городского поселения сведения о статистике восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей не выявлены. 
1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов 
Потребность в диагностике в российских тепловых сетях (ТС) обусловлена: 
• некачественными нормами проектирования и эксплуатации; 
• некачественным строительством. 
Основные методы диагностики состояния тепловых сетей: 
• Опрессовка на прочность повышенным давлением. Обоснование метода и прочностные расчеты проводились ВТИ в 1975 г. Проводится ежегодно с незначительным изменением величины давления и времени его выдержки раздельно по подающей и обратной трубе. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. В среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. 
• Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.
• Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования. 
На основании данных диагностики состояния тепловых сетей составляются графики капитальных и текущих ремонтов. 
1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 
Тепловые сети с температурным графиком 85/65 ℃ относятся к опасным производственным объектам, промышленная безопасность которых регулируется федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 г. N 116-ФЗ. 
Основными методами испытаний тепловых сетей являются: 
• гидравлические испытания на прочность и герметичность (плотность) трубопроводов, их элементов и арматуры; 
• испытания на гидравлическое сопротивление (потери давления) отдельных элементов СЦТ; 
• тепловые испытания на максимальную температуру теплоносителя; 
• испытания на тепловые потери; 
• испытания установок и устройств электрохимзащиты (ЭХЗ) трубопроводов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей). 
Теплоснабжающая организация проводит все виды испытаний тепловой сети по разработанной рабочей программе, которая включает в себя: 
• задачи и основные положения методики проведения испытания; 
• перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий; 
• последовательность отдельных этапов и операций во время испытания; 
• режимы работы оборудования источника тепловой энергии и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания); 
• схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепловой энергии при каждом режиме испытания; 
• схемы включения и переключений в тепловой сети; 
• сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания: • точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке; • оперативные средства связи и транспорта; 
• меры по обеспечению техники безопасности во время испытания. 
Периодичность проведения испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя определяется техническим руководителем ресурсоснабжающей организации. 
Испытание на максимальную температуру теплоносителя проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. 
Испытания по определению гидравлических потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на трубопроводах вывода источника тепла или отдельных магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации. График испытаний утверждается главным инженером предприятия. 
Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводятся один раз в пять лет на трубопроводах вывода с источника теплоснабжения или отдельных магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации. 

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
Расчеты нормативов технологических потерь в соответствии с инструкцией, утвержденной Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года, не производились. Структура тарифов, учитывающая величину тепловых потерь, приведена в 11 части главы 1 настоящего документа. 
1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях при отсутствии приборов учета тепловой энергии 
Оценка тепловых потерь в тепловых сетях при отсутствии приборов учета производится на основании баланса выработанной и потребленной тепловой энергии и представлена в части 6 главы 1 настоящего документа.
1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения 
[bookmark: _Hlk159750639]На момент актуализации схемы теплоснабжения городского поселения сведения о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выявлены. 
1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям 
Описание схем организации присоединения потребителей тепловой энергии на территории городского поселения на различных источниках тепловой энергии представлено в пункте 1.3.1 настоящей схемы теплоснабжения. Наиболее распространенным типом присоединения является:
• Схема подключения потребителя ГВС от ЦТП или котельной по отдельному контуру
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Рисунок 2 Схема присоединения теплопотребляющих установок
1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. В целях поддержки развития централизованного теплоснабжения Федеральным законом от 29.07.2017 № 279-ФЗ внесены изменения в данную статью. 
В частности, отменено исключение по установке приборов учёта тепловой энергии в зданиях, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых Гкал в час (0,2 Гкал/ч), при котором ранее допускалось не устанавливать приборы учёта. Под данные изменения попадают здания, средняя площадь которых составляет менее 2500 м2 (с учётом характеристик здания). 
В связи с этим в срок до 1 января 2019 года собственники: 
• зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной власти (местного самоуправления) и находящихся в государственной (муниципальной) собственности; 
• зданий, строений, сооружений и иных объектов, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов); 
• многоквартирных домов; 
• жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключёнными к системам централизованного снабжения тепловой энергией и максимальный объём потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч, обязаны обеспечить оснащение приборами учёта тепловой энергии при наличии технической возможности их установки, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию. 
Подлежит обязательному оснащению приборами ______МКД. Фактически установлено на 2023 г. – ________ шт. 
Информация о наличии приборов учета у потребителей МКД систем теплоснабжения городского поселения представлена в таблице 6. 
Таблица 6. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	Наименование системы теплоснабжения
	

	
	2022
	2023

	Котельная №1
	39
	41

	Котельная №2
	30
	32

	Котельная №3
	70
	69

	Котельная №4
	69
	67

	Котельная №6
	72
	75

	Котельная №7
	69
	78

	Котельная №8
	44
	44

	Котельная №11
	85
	93

	Котельная №12
	63
	56

	Котельная №13
	82
	83

	Котельная №14
	34
	33

	Котельная №20
	57
	62

	Котельная №21
	79
	82

	Котельная №22
	85
	93

	Котельная №23
	87
	82

	Котельная №25
	88
	93

	Котельная №26
	100
	100

	Котельная №27
	96
	96

	Котельная №28
	62
	62

	Котельная №29
	50
	51



 
1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 
На базе ресурсоснабжающих организаций ведется круглосуточное дежурство аварийно-диспетчерской службы. Служба оборудована телефонной связью и доступом в интернет, принимает сигналы об утечках и авариях на наружных и внутренних тепловых сетях от жильцов и обслуживающего персонала. Взаимодействие оперативного дежурного персонала в границах одной системы теплоснабжения осуществляется посредством телефонной связи. Средства автоматизации отсутствуют. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не автоматизированы, участки тепловых сетей не имеют системы дистанционного контроля. 
1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций 
Автоматизация на центральных тепловых пунктах систем теплоснабжения отсутствует. На территории городского поселения выявлен 1 центральный тепловой пункт.
1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 
Средства защиты тепловых сетей от превышения давления в системах централизованного теплоснабжения городского поселения отсутствуют.
1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 
На основании ст.15, п. 6. Федерального закона от 27 июля2010 года №190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». 
Принятие на учет города бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), тепловые сети которой непосредственно соединены с участками тепловых сетей, не имеющими эксплуатирующей организации, с целью осуществления содержания и обслуживания участков тепловых сетей. 
По данным Администрации городского поселения г. Туймазы на территории городского поселения бесхозяйные объекты централизованных систем теплоснабжения не зафиксированы.






















Часть 4 – Зоны действия источников тепловой энергии городского поселения 
В ходе актуализации схемы теплоснабжения были определены следующие расчетные элементы территориального деления городского поселения г. Туймазы в соответствии с административными границами населенного пункта, в котором располагаются системы централизованного теплоснабжения:
 • г. Туймазы.
Зона действия источника тепловой энергии - территория городского поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. В городском поселении можно выделить следующие зоны действия источников тепловой энергии с выделением идентификационных номеров зон действия (ИНЗД): 
· Котельная №1 – мкр. 14 (кв. № а; кв.№1; кв. №2 д/с №13; кв.№ 11 д/с №5; кв. №12; кв. №13, д/я №8);
· Котельная №2 – мкр. 11 (кв.№1; кв.№2, ГРОВД, Мед. уч. Муз. школа; кв №.3; кв.№.4, СОШ 6; кв. №5 администрация, Гостиница; ТНС дет. бол.);
· Котельная №3 - мкр. 14 (кв.№ а,3,4 СОШ №5; кв.№5);
· Котельная №4 – СПК «Олимпиец»; д/с 20; ДДиЮТ; Драм. Театр; зд. Администрации;
· Котельная №6 – мкр. 13, Солнечный (д/с 5,15);
· Котельная №7 (блок 1,2) – мкр. 9,12 (д/с №4,14,12,6,25,16; СОШ 2,7)
· Котельная №8 – мкр. 1;
· Котельная №11 – мкр. 15 (д/с. 22,26);
· Котельная №12 – мкр. 4 (д/с 4; СОШ №1,3; ЦРБ; уч. комбинат; ГИБДД; поликлиника №2);
· Котельная №13 – мкр. 15 (род. дом, профилакторий, типография; СОШ №4);
· Котельная №14 – центральная база;
· Котельная №20 – мкр. Молодежный (СОШ № 9,5; Пед. училище; Юридический, Индустриальный колледж);
· Котельная №21 – мкр. 8 (д/с 24,21; РДК «Родина»);
· Котельная №22 – мкр. 8 (д/с 8, 18, Пед. колледж; СОШ №8);
· Котельная №23 – мкр. 8;
· Котельная №25 – ул. Южная, 25а; ул. Фестивальная, 2;
· Котельная №26 – ул. Северная, 34,36;
· Котельная №27 – ул. Ленина, 108,108а;
· Котельная №28 – мкр. 35 (д/с 2,10; СПТУ128; РКЦ);
· Котельная №29 – мкр. 5 (д/с 23; школа-интернат №2.
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Границы зон действия источников тепловой энергии определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям. Зоны действия источников тепловой энергии, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии, представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 Границы зон действия источников тепловой энергии







Часть 5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 
1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха 
Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха городского поселения на 2023 год приведены в Приложении 1. 
1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 
Случаи применения поквартирного газового отопления на территории городского округа не зарегистрированы. 
Перевод встроенных помещений в домах, отопление которых осуществляется централизованно, на поквартирные источники тепловой энергии запрещается ФЗ №190 «О теплоснабжении». Расширение опыта перевода многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается.
1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления 
Значения потребления тепловой энергии приведены в таблице 7 для всех расчетных единиц административно-территориального деления.
















Таблица 7. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления
	№ п/п
	Объект теплоснабжения
	Назначение
	Протяженность тепловых сетей, км
	Средний диаментр, мм
	Материальная характеристика, м2
	Подключенная нагрузка, Qmax, Гкал/ч
	Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч

	1
	Котельная №1
	ЦО
	11740,8
	133
	1525,75
	10,00
	152,58

	
	
	ГВС
	6288,8
	89
	574,53
	0,73
	787,03

	2
	Котельная №2
	ЦО 
	9338,8
	108
	1055,409
	6,52
	161,87

	3
	Котельная №3
	ЦО
	7013,8
	159
	1035,4917
	8,32
	124,46

	
	
	ГВС
	771,2
	108
	75,7502
	0,64
	118,36

	4
	Котельная №4
	ЦО
	4607,2
	159
	710,8472
	7,42
	95,80

	
	
	ГВС
	5395
	108
	657,3289
	1,73
	379,96

	5
	Котельная №6
	ЦО
	6403,8
	219
	1418,15
	10,77
	131,68

	
	
	ГВС
	6403,8
	159
	924,56
	1,36
	679,83

	6
	Котельная №7 (блок №1)
	ЦО
	16176,5
	194
	3074,7207
	21,6
	142,35

	7
	Котельная №7 (блок №2)
	ГВС
	18525,2
	159
	2381,408
	3,61
	659,67

	8
	Котельная №8
	ЦО
	3438,2
	159
	530,7628
	1,79
	296,52

	9
	Котельная №11
	ЦО
	2471,2
	108
	409,9084
	5,52
	74,24

	
	
	ГВС
	2439,2
	133
	322,7078
	1,71
	188,37

	10
	Котельная №12
	ЦО
	7453
	159
	1092,043
	5,91
	184,78

	
	
	ГВС
	2876
	108
	289,7906
	0,43
	673,93

	11
	Котельная №13
	ЦО
	4652,3
	159
	692,7823
	5,56
	124,56

	
	
	ГВС
	6314
	108
	696,5872
	0,93
	745,29

	12
	Котельная №14
	ЦО
	2662,6
	89
	235,5684
	0,71
	333,38

	13
	Котельная №20
	ЦО
	3779,8
	159
	547,552
	5,87
	93,28

	
	
	ГВС
	3431,4
	108
	338,2751
	0,75
	451,03

	14
	Котельная №21
	ЦО
	5705,6
	194
	1177,6482
	9,67
	121,78

	
	
	ГВС
	5510,7
	108
	807,6596
	1,22
	662,02

	15
	Котельная №22
	ЦО
	3075,8
	159
	435,9344
	6,28
	69,42

	
	
	ГВС
	3069,8
	108
	302,9393
	1,25
	242,35

	16
	Котельная №23
	ЦО
	3132
	194
	552,8554
	6,1
	90,63

	
	
	ГВС
	2746,4
	159
	405,0432
	1,1
	368,22

	17
	Котельная №25
	ЦО
	302
	89
	26,878
	0,61
	43,91

	
	
	ГВС
	302
	89
	26,878
	0,18
	148,60

	18
	Котельная №26
	ЦО
	186
	89
	16,554
	0,33
	50,56

	
	
	ГВС
	186
	89
	16,554
	0,05
	325,97

	19
	Котельная №27
	ЦО
	42
	89
	3,738
	0,31
	11,98

	
	
	ГВС
	42
	89
	3,738
	0,05
	81,01

	20
	Котельная №28
	ЦО
	3179
	219
	579,9636
	3,04
	190,78

	
	
	ГВС
	239
	159
	28,5465
	0,25
	114,19

	21
	Котельная №29
	ЦО
	2329,4
	89
	341,4978
	1,87
	182,96

	
	
	ГВС
	1530,4
	65
	108,2769
	0,15
	743,47




















1.5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 
Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приведены в таблице 8.
Таблица 8. Потребление тепловой энергии по зонам действия котельных
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Площадь зоны действия источника
	Количество объектов в зоне действия
	Подключенная нагрузка всех потребителей
	Потери давления в тепловой сети

	
	
	-
	-
	Qподкл
	Н

	
	
	км2
	ед.
	Гкал/ч
	м.вод.ст.

	1
	Котельная №1
	0,28
	87
	10,73
	10

	2
	Котельная №2
	0,22
	71
	6,52
	13

	3
	Котельная №3
	0,15
	35
	8,96
	11

	4
	Котельная №4
	0,3
	30
	9,15
	23

	5
	Котельная №6
	0,23
	29
	12,13
	34

	6
	Котельная №7 (блок №1)
	0,28
	50
	13,59
	31

	7
	Котельная №7 (блок №2)
	0,313
	43
	11,62
	32

	8
	Котельная №8
	0,089
	20
	1,79
	7

	9
	Котельная №11
	0,14
	24
	7,11
	20

	10
	Котельная №12
	0,231
	37
	6,34
	19

	11
	Котельная №13
	0,18
	23
	6,50
	20

	12
	Котельная №14
	0,047
	9
	0,71
	18

	13
	Котельная №20
	0,2
	27
	6,62
	22

	14
	Котельная №21
	0,19
	44
	10,89
	22

	15
	Котельная №22
	0,144
	20
	7,53
	23

	16
	Котельная №23
	0,56
	17
	7,20
	26

	17
	Котельная №25
	0,01
	4
	0,79
	14

	18
	Котельная №26
	0,01
	2
	0,38
	22

	19
	Котельная №27
	0,01
	2
	0,36
	14

	20
	Котельная №28
	0,091
	16
	3,29
	13

	21
	Котельная №29
	0,101
	17
	2,01
	17



1.5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение 
На территории городского поселения установлены следующие нормативы потребления тепловой энергии: 
• Норматив потребления тепловой энергии на отопление – 0,0351 Гкал/м2 в месяц (в расчете на 12 месяцев), утвержден постановлением Постановления Государственного комитета РБ по тарифам от 15.10.2012 N 267 с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 сентября 2019 года № 596.
• Норматив потребления горячего водоснабжения – 3,131 м3/месяц на 1 человека, утвержден постановлением Постановления Государственного комитета РБ по тарифам от 15.10.2012 N 267 с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 сентября 2019 года № 596.
• Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Республике Башкортостан в соответствии с постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 29 сентября 2016 г. N 121 (в ред. Постановления Государственного комитета РБ по тарифам от 22.02.2023 N 29)
Таблица 9. Нормативы в соответствии с постановлением № 121
	система горячего водоснабжения
	Единица измерения
	централизованная система горячего водоснабжения
	нецентрализованная система горячего водоснабжения

	
	С изолированными стояками

	с полотенцесушителями
	Гкал на 1 куб. метр
	0,0626
	0,0601

	без полотенцесушителей
	Гкал на 1 куб. метр
	0,0576
	0,0551

	
	С неизолированными стояками

	с полотенцесушителями
	Гкал на 1 куб. метр
	0,0676
	0,0651

	без полотенцесушителей
	Гкал на 1 куб. метр
	0,0626
	0,0601



Часть 6 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 
1.6.1. Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов 
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь тепловой энергии через изоляцию и на собственные нужды, а также присоединенной тепловой нагрузки с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС приведен в таблице 10. 
Таблица 10
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения 
	Тепловая мощность котельной, Гкал/ч

	
	
	Установленная
	Располагаемая
	Потери на собственные нужды
	Подключенная нагрузка 
	Резерв +/-

	1
	Котельная №1
	18,92
	18,73
	0,187
	10,73
	8,00

	2
	Котельная №2
	9,1
	6,9
	0,069
	6,52
	0,38

	3
	Котельная №3
	13,36
	12,77
	0,128
	8,96
	3,81

	4
	Котельная №4
	14,1
	12,43
	0,124
	9,15
	3,28

	5
	Котельная №6
	13
	12,85
	0,129
	12,13
	0,72

	6
	Котельная №7 (блок №1)
	21,5
	21,4
	0,214
	13,59
	7,81

	7
	Котельная №7 (блок №2)
	17,2
	17,13
	0,171
	11,62
	5,51

	8
	Котельная №8
	2,67
	2,5
	0,025
	1,79
	0,71

	9
	Котельная №11
	10,32
	7,21
	0,072
	7,11
	0,10

	10
	Котельная №12
	9,46
	9,35
	0,094
	6,34
	3,01

	11
	Котельная №13
	7,74
	6,62
	0,066
	6,50
	0,12

	12
	Котельная №14
	1,38
	1,35
	0,014
	0,71
	0,64

	13
	Котельная №20
	7,74
	7,64
	0,076
	6,62
	1,02

	14
	Котельная №21
	12,16
	12,02
	0,120
	10,89
	1,13

	15
	Котельная №22
	8,16
	7,97
	0,080
	7,53
	0,44

	16
	Котельная №23
	8,16
	7,94
	0,079
	7,20
	0,74

	17
	Котельная №25
	0,86
	0,86
	0,009
	0,79
	0,07

	18
	Котельная №26
	0,52
	0,51
	0,005
	0,38
	0,13

	19
	Котельная №27
	0,52
	0,5
	0,005
	0,36
	0,14

	20
	Котельная №28
	3,44
	3,34
	0,033
	3,29
	0,05

	21
	Котельная №29
	3,01
	2,77
	0,028
	2,01
	0,76

	ИТОГО:
	183,32
	172,79
	1,7279
	134,21
	38,58



1.6.2. Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии 
Результат расчета резервов/дефицитов тепловой мощности нетто приведен в таблице 19. Из таблицы видно, что в городском округе дефициты тепловой энергии отсутствуют
1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю 
Планируется работа по разработке электронной модели схемы теплоснабжения программный расчетный комплекс ZuluThermo 7.0. Анализ гидравлических расчётов и пьезометрических графиков, выполняется в ручную. Проблем в организации качественного централизованного теплоснабжения: пропускная способность тепловых сетей в полной мере отвечает требованиям существующего и перспективного расходов теплоносителя. 
1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения 
Дефицитов тепловой мощности на источниках тепловой энергии городского поселения г. Туймазы не выявлено. 
1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 
Значения резерва тепловой мощности котельных приведены в таблице 19. Суммарный резерв тепловой мощности городского поселения составил 38,58 Гкал/ч, что составляет 21% от суммарной установленной мощности всех источников тепловой энергии. В связи с отсутствием дефицитов тепловой мощности необходимость в расширении технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности отсутствует.





Часть 7 – Балансы теплоносителя 
1.7.1. Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя 
Балансы теплоносителя источников тепловой энергии складываются из производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя в тепловой сети. Потери теплоносителя в свою очередь делятся на потери с утечками в самой тепловой сети, потери во внутренних системах потребителей и расход теплоносителя на горячее водоснабжение. Балансы теплоносителя источников тепловой энергии городского поселения г. Туймазы приведены в таблице 20. 
1.7.2. Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения 
[bookmark: _Hlk159922516]Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей приведены в таблице 11. Анализ систем водоподготовки позволяет сделать вывод, что дефицитов производительности водоподготовительных установок на котельных, оснащенных подобными системами, не наблюдается. 
Таблица 11
	Показатели 
	Период планирования

	
	2022
	2023

	Котельная №1
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	15
	15

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	15
	15

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	3,89
	3,89

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	11,11
	11,11

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	15
	15

	Котельная №2
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	5
	5

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	5
	5

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	1,12
	1,12

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	3,88
	3,88

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогназируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	5
	5

	Котельная №3
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	5
	5

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	5
	5

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	1,29
	1,29

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	3,71
	3,71

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	5
	5

	Котельная №4
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	5
	5

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	5
	5

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	1,48
	1,48

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	3,52
	3,52

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	5
	5

	Котельная №6
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	18
	18

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	18
	18

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	1,76
	1,76

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	16,24
	16,24

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	18
	18

	Котельная №7 (блок №1)
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	2,69
	2,69

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	7,31
	7,31

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	10
	10

	Котельная №7 (блок №2)
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	1,93
	1,93

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	8,07
	8,07

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	10
	10

	Котельная №8
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	1,5
	1,5

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	1,5
	1,5

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	0,34
	0,34

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	1,16
	1,16

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	1,5
	1,5

	Котельная №11
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	2,4
	2,4

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	2,4
	2,4

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	1,45
	1,45

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	0,95
	0,95

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	2,4
	2,4

	Котельная №12
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	5
	5

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	5
	5

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	0,95
	0,95

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	4,05
	4,05

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	5
	5

	Котельная №13
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	2,4
	2,4

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	2,4
	2,4

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	1,37
	1,37

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	1,03
	1,03

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	2,4
	2,4

	Котельная №14
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	0,5
	0,5

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	0,5
	0,5

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	0,11
	0,11

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	0,39
	0,39

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	0,5
	0,5

	Котельная №20
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	1,33
	1,33

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч
	8,67
	8,67

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	10
	10

	Котельная №21
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	2,27
	2,27

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч
	7,73
	7,73

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	10
	10

	Котельная №22
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	1,25
	1,25

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	8,75
	8,75

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	10
	10

	Котельная №23
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	1,25
	1,25

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	7,15
	7,15

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	10
	10

	Котельная №25
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	0
	0

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	0
	0

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	0
	0

	Котельная №26
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	0
	0

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	0
	0

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	0
	0

	Котельная №27
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	0
	0

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	0
	0

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	0
	0

	Котельная №28
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом , м3/ч
	1,25
	1,25

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	8,75
	8,75

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	10
	10

	Котельная №29
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом , м3/ч
	1,25
	1,25

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	8,75
	8,75

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	10
	10






















Часть 8 – Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 
1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии 
На котельных городского поселения в качестве основного топлива для производства тепловой энергии используется природный газ. Описание видов и количества используемого основного и резервного топлива для каждого источника тепловой энергии по данным, предоставленным ресурсоснабжающими организациями, приведено в таблице 12. 
Поставку основного топлива для нужд котельных городского поселения осуществляют ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (газотранспортные услуги), ________ (дизельное топливо), ООО _______ (печное топливо). (развернутая информация отсутствует)
Таблица 12. Фактические топливные балансы источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование
котельной
	Используемое топливо
	Организация поставщик основного топлива
	Организация поставщик резервного топлива

	Характеристика топлива
основного/
резервного
ккал/кг
	Годовой расход топлива тыс. м3
	Уд. расход

	
	
	Основное
	Резервное
	
	
	
	Основное /
рез. топлива
	т.у.т
	кг.у.т./
Гкал

	1
	Котельная №1
	природный газ
	диз. топ.
	ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
	
	8309,33/
	
	
	

	2
	Котельная №2
	природный газ
	печ. топ

	
	
	8309,33/
	
	
	

	3
	Котельная №3
	природный газ
	печ. топ
	
	
	8309,33/
	
	
	

	4
	Котельная №4
	природный газ
	печ. топ
	
	
	8309,33/
	
	
	

	5
	Котельная №6
	природный газ
	диз. топ.
	
	
	8309,33/
	
	
	

	6
	Котельная №7 (блок №1)
	природный газ
	диз. топ.
	
	
	8309,33/
	
	
	

	7
	Котельная №7 (блок №2)
	природный газ
	диз. топ.
	
	
	8309,33/
	
	
	

	8
	Котельная №8
	природный газ
	диз. топ.
	
	
	8309,33/
	
	
	

	9
	Котельная №11
	природный газ
	диз. топ.
	
	
	8309,33/
	
	
	

	12
	Котельная №14
	природный газ
	диз. топ.
	
	
	8309,33/
	
	
	

	13
	Котельная №20
	природный газ
	диз. топ.
	
	
	8309,33/
	
	
	

	14
	Котельная №21
	природный газ
	диз. топ.
	
	
	8309,33/
	
	
	

	15
	Котельная №22
	природный газ
	диз. топ.
	
	
	8309,33/
	
	
	

	16
	Котельная №23
	природный газ
	диз. топ.
	
	
	8309,33/
	
	
	

	17
	Котельная №25
	природный газ
	Эл.кот
	
	
	8309,33/
	
	
	

	18
	Котельная №26
	природный газ
	Эл.кот
	
	
	8309,33/
	
	
	

	19
	Котельная №27
	природный газ
	Эл.кот
	
	
	8309,33/
	
	
	

	20
	Котельная №28
	природный газ
	диз. топ.
	
	
	8309,33/
	
	
	

	21
	Котельная №29
	природный газ
	диз. топ.
	
	
	8309,33/
	
	
	


1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 
На основе предоставленных данных можно сделать вывод о том, что объем потребления природного газа системами централизованного теплоснабжения на территории городского потребления составляет 100 %, а остальных видов – ___% от суммарного потребления топлива.
Нормативы запасов топлива на момент актуализации утверждены для всех котельных, и указаны в таблице 13. 
Таблица 13. Нормативы запасов топлива
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Норматив общего запаса, тыс. т
	В том числе

	
	
	
	Неснижаемый запас, тыс. т
	Эксплуатационный запас, тыс. т

	Котельная №1
	Дизельное 
	
	
	

	Котельная №2
	печное 
	
	
	

	Котельная №3
	печное 
	
	
	

	Котельная №4
	печное 
	
	
	

	Котельная №6
	Дизельное 
	
	
	

	Котельная №7 (блок №1)
	Дизельное 
	
	
	

	Котельная №7 (блок №2)
	Дизельное 
	
	
	

	Котельная №8
	Дизельное 
	
	
	

	Котельная №11
	Дизельное 
	
	
	

	Котельная №14
	Дизельное 
	
	
	

	Котельная №20
	Дизельное 
	
	
	

	Котельная №21
	Дизельное 
	
	
	

	Котельная №22
	Дизельное 
	
	
	

	Котельная №23
	Дизельное 
	
	
	

	Котельная №25
	Эл. энергия
	
	
	

	Котельная №26
	Эл. энергия
	
	
	

	Котельная №27
	Эл. энергия
	
	
	

	Котельная №28
	Дизельное 
	
	
	

	Котельная №29
	Дизельное 
	
	
	


 
1.8.3. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха 
Поставка основного и резервного топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха остается стабильной и не превышает значений утвержденных нормативов запасов (в случае их наличия).







Часть 9 – Надежность теплоснабжения
1.9.2. Критерии надежности системы теплоснабжения 
Система теплоснабжения городского округа была запроектирована и построена в соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в частности – СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62, СНиП 11-36-73, СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и др. 
В соответствии с данными НТД все котельные запроектированы и построены как котельные второй категории по надёжности отпуска тепловой энергии, то есть эти котельные не могут гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям первой категории. При выходе из строя одного котла количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй категории, не нормировалось. Тепловые сети, согласно требованиям, СНиП 11-Г.10-62, введённым в действие с 01.01.1964, проектировались, как правило, тупиковыми. 
Существующая система теплоснабжения по надёжности должна отвечать действовавшим на период проектирования и строительства нормам. Учитывая, что с 01.09.2003 действуют более жёсткие нормы по надёжности, анализ на соответствие требованиям надёжности существующей системы теплоснабжения будет проведён по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 
В качестве основных критериев надёжности тепловых сетей и системы теплоснабжения приняты: • вероятность безотказной работы [Р]; 
• коэффициент готовности системы [КГ]; 
• живучесть системы [Ж]. 
• Минимально допустимые значения показателя вероятности безотказной работы: • источника тепловой энергии – РИТ = 0,97; 
• тепловых сетей – РТС = 0,9; 
• потребителя тепловой энергии – РПТ = 0,99; 
• системы в целом – РСЦТ = 0,86; 
• коэффициент готовности системы теплоснабжения КГ = 0,97. 
Соблюдение данных нормативных показателей в конкретной системе теплоснабжения (источник тепловой энергии, тепловая сеть, потребитель) означает, что: 
• при отказах в системе теплоснабжения температура в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий в период отказа не будет опускаться ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях - ниже плюс 8 °С. Математическое ожидание отказа не более 14 раз за 100 лет; 
• расчётная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 18 ÷ 20°С будет поддерживаться в течение всего отопительного периода, за исключением 264 часов. В течение 264 часов температура воздуха может опускаться до плюс 16 – 18 °С. 
1.9.3. Вероятность безотказной работы тепловых сетей 
При расчете надежности системы транспорта теплоносителя городского поселения использовались следующие исходные данные: 
• расчетная температура наружного воздуха для систем отопления городского поселения г. Туймазы – минус 35°С; 
• расчетная температура внутреннего воздуха для жилых помещений – плюс 20°С; 
• внутренние тепловыделения – 40% от фактической расчетной нагрузки отопления при соответствующей температуре наружного воздуха; • коэффициент тепловой аккумуляции здания – β =40; 
• минимальная внутренняя температура воздуха, сохраняемая в течение всего ремонтно-восстановительного периода – min t - плюс 12°С; 
• нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей - PТС =0,9 (по СНиП 41-02-2003); 
• время восстановления поврежденного элемента трубопровода рассчитывалось по методике, предложенной профессором Е.Я. Соколовым: 
• d в τ = 1,82 + 24,3× [часов], 
где: d - внутренний диаметр участка, м.; 
Параметр потока отказов λ [1/м2] приняты на основании рисунка 7. 
Одной из важнейших характеристик надежности элементов является интенсивность отказов λ, которую можно определить как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время t, откажет в последующий отрезок времени dt. 
Вероятность безотказной работы за время t равна: 
P (t) = e−λt,
где: P(t) - вероятность безотказной работы элемента за время t; 
λt - интенсивность отказа элемента. 
Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону. 
Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид: 
F(t) = 1 - e -λt
плотность вероятности отказов: 
F’(t) = f(t) = λe -λt
Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не будет учитываться в данной работе. 
С точки зрения надежности системы транспорта возможны следующие пути повышения безотказности работы:
 • реконструкция участков со сроком службы более 15 лет, параметр потока отказов λ для которых принимает большие значения; 
• строительство резервных связей (перемычек); 
• уменьшение диаметров магистралей, что позволит сократить время восстановления элемента при возникновении инцидента; • повышение коэффициента аккумуляции зданий (утепление, программы энергосбережения)
1.9.4 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии 
Надежность централизованного теплоснабжения городского поселения обеспечивается надежной работой всех элементов его системы, а также надежностью систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. Согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения», ключевыми показателями определения надежности являются: 
• показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии; 
• показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии; 
• показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии; 
• показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей; 
• показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек; 
• показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов; 
• показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения; • показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; 
• показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель); 
• показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; 
• показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; 
• показатель наличия основных материально-технических ресурсов; 
• показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ. 
1. Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: 
• Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения; 
• Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения. 
           (1)
[bookmark: _Hlk159998641][bookmark: _Hlk159926078]где,
Кэ истi, Кэистn -значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
Qi =  ,                                 (2)
Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии; 
tч -- количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев. 
n - количество источников тепловой энергии. 

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 
• Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения; 
• Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения. 
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле: 
[bookmark: _Hlk159998873]            (3)
где,
Кв истi, Квистn - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии, определяется по формуле (2).

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 
Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива; 
Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива. 
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле: 
            (4)
где,
Кт истi, Ктистn - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии, определяется по формуле (2).

4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей: 
• Кб = 1,0 - полная обеспеченность; 
• Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее; 
• Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%. 
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле: 
[bookmark: _Hlk159998906]             (5)
где,
Кб истi, Кбистn - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии, определяется по формуле (2).

5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %: Оценку уровня резервирования (Кр): 
• от 90% до 100% - Кр = 1,0; 
• от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7; 
• от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5; 
• от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3; 
• менее 30% включительно - Кр = 0,2. 
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
               (6)
где,
Кр истi, Кристn - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии, определяется по формуле (2).
6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле: 
Кс = (Scэкспл – Scветх) / Scэкспл ,    (7)
где 
Sc экспл- протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации; 
Sc ветх - протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации. 

7. Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения: 1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением: 
Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)],  (8)
где 
nотк - количество отказов за предыдущий год; 
S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км]. 
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс): 
• до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0; 
• от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8; 
• от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6; 
• свыше 1,2 - Котк тс = 0,5.
2) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):
Иотк ит = (Кэ + Кв + Кт) / 3        (9)
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит): 
• до 0,2 включительно - Котк ит = 0,6; 
• от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8; 
• от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 1,0.
8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:
Qнед = Qоткл / Qфакт * 100%,          (10)
Qоткл - недоотпуск тепла; 
Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения. 
В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед): 
• до 0,1% включительно - Кнед = 1,0; 
• от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8; 
• от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6; 
• от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5; 
• свыше 1,0% - Кнед = 0,2.
9. Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях: 
• укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; 
• оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; 
• наличия основных материально-технических ресурсов; 
• укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ. 
Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом: 
Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист 
Общая оценка готовности дается по категориям, представленным в таблице 14.
 Таблица 14. Общая оценка готовности 
	Кгот
	Кп; Км; Ктр
	Категория готовности

	0,85 - 1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85 - 1,0
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	до 0,5
	неготовность менее

	0,7 
	
	неготовность



2. Оценка надежности систем теплоснабжения. 
а) оценка надежности источников тепловой энергии. 
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как: 
• высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1; 
• надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5; 
• малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт; 
• ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1. 
б) оценка надежности тепловых сетей. В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:
В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как: 
• высоконадежные - более 0,9; 
• надежные - 0,75 - 0,89; 
• малонадежные - 0,5 - 0,74; 
• ненадежные - менее 0,5.
 в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом. 
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей. Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.
1.9.5 Анализ аварийных отключений потребителей 
Аварийные отключения на территории городского поселения не зафиксированы.




















 Часть 10 – Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
Технико-экономические показатели ресурсоснабжающих организаций, определяемые в ходе расчета тарифов на тепловую энергию за 2023 год на момент проведения актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 15. 
Таблица 15. Технико-экономические показатели работы ООО «Туймазинские тепловые сети»
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Часть 11 – Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 
1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Анализ тарифов на теплоснабжение в городском округе за период с 2019 по 2023 гг. показал, что стоимость тепловой энергии повышалась. Максимальное повышение тарифа на тепловую энергию произошло в 2022 году на величину 6,71 процентов. Динамика изменения тарифов отражена в таблице 16. 
Таблица 16. Тарифы на теплоснабжение за период с 2019 по 2023 гг.
	Год
	 
	Тарифы
	Доля, применяемая к индиактивному предельному уровню цены за тепловую энергию (мощность), процентов

	
	
	
	I полугодие 2019 года,      II полугодие 2019 года
	I полугодие 2020 года,      II полугодие 2020 года
	I полугодие 2021 года,      II полугодие 2021 года
	I полугодие 2022 года,      II полугодие 2022 года
	I полугодие 2023 года,      II полугодие 2023 года

	2019
	I полугодие 
	1806,28
	1,35
	 
	 
	 
	 

	
	II полугодие
	1830,65
	
	 
	 
	 
	 

	2020
	I полугодие 
	1830,65
	 
	2,99
	 
	 
	 

	
	II полугодие
	1885,38
	 
	
	 
	 
	 

	2021
	I полугодие 
	1885,38
	 
	 
	5,60
	 
	 

	
	II полугодие
	1990,96
	 
	 
	
	 
	 

	2022
	I полугодие 
	1990,96
	 
	 
	 
	6,71
	 

	
	II полугодие
	2124,55
	 
	 
	 
	
	 

	2023
	I полугодие 
	2124,55
	 
	 
	 
	 
	1,26

	
	II полугодие
	2151,24
	 
	 
	 
	 
	



1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения 
Структура затрат на производство тепловой энергии на 2023 год для ООО «Туймазинские тепловые сети» приведена в таблице 17, информация отсутствует. 
Таблица 17. Структура затрат на производство тепловой энергии 
	Показатели
	тыс. руб.
	%

	Топливо
	
	

	Электрическая энергия
	
	

	Вода
	
	

	Заработная плата с отчислениями
	
	

	цеховые
	
	

	Общехозяйственные расходы
	
	

	Отчисления на социальные нужды
	
	

	Амортизация
	
	

	Налоги
	
	





1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения на территории Республики Башкортостан для заявителей с подключением тепловой нагрузки, не превышающей 0,1 Гкал/ч установлена постановлением № _____ от в размере 550 рублей (с НДС). 
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1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей 
Плата услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, в городском округе отсутствует.








Часть 12 – Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения 
1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 
Основными проблемами в системе теплоснабжения являются: 
• низкий КПД котельного оборудования котельной ВМЗ, связанный с износом и отложением солей жесткости на поверхностях нагрева; 
• высокий процент износа тепловых сетей: основное количество трубопроводов тепловых сетей смонтирована из стальных труб, проложенных в бетонном канале. 
В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются волокнистые материалы. Срок службы магистральных сетей составляет 15-20 лет. При износе теплосетей более 50%. 
1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 
Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения городского округа — это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующего предприятия не позволяют своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы. 
1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 
Основной проблемой развития систем теплоснабжения является низкий экономический уровень жизни населения. Тенденция миграции сельского населения в крупные населенные пункты обуславливает отсутствие необходимости развития систем централизованного теплоснабжения. Возможность привлечения частного капитала ограничена из-за больших сроков окупаемости модернизации систем теплоснабжения. Возможности местного бюджета также ограничены. 
1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения 
Проблем организации надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем централизованного теплоснабжения в городском округе не выявлено. Поставка основного и резервного топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха остается стабильной и не превышает значений утвержденных нормативов запасов (в случае их наличия). 
1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 
Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения в городском округе не выявлено.


Глава 2 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 
2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 
Информация об уровне базового потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в городском округе приведена в таблице 19. 
2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий 
На территории городского поселения утверждены следующие проекты планировки и межевания территории: 
• Проект планировки и проект межевания территории под строительство многоквартирных жилых домов в городе: 
Проектом предусматривается новое строительство жилой застройкой этажности – до 5,9 этажей. 
269 кв., из которых – население, переселяемое из домов, предназначенных к сносу. 
Теплоснабжение проектируемых объектов жилого и общественного назначения предлагается осуществлять путем подключения к существующим сетям и объектам городской системы централизованного теплоснабжения. 
Общий расчетный объем потребления тепла на ГВС и отопление проектируемой застройки – 2135,1 кВт (2,14 МВт; 1,84 Гкал/час). 
Таблица 18. Общие показатели проектируемой жилой застройки
	Год постройки
	Число домов
	Суммарная площадь 
тыс. м2
	Жилая площадь, тыс. м2
	Нежилая площадь, тыс. м2

	1930 – 1939
	1
	0,516
	0,352
	0

	1950 – 1959
	92
	49,256
	45,379
	0,685

	1960 – 1969
	155
	160,778
	145,518
	11,401

	1970 – 1979
	220
	384,503
	323,981
	30,164

	1980 – 1989
	324
	724,214
	606,025
	57,703

	1990 – 1999
	381
	954,31
	800,59
	68,584

	2000 – 2009
	408
	1066,698
	907,284
	80,875

	2010 – 2019
	476
	1342,161
	1120,502
	101,732

	2020 – 2024
	480
	1374,334
	1142,607
	103,041
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Централизованное теплоснабжение территории сохраняется по сложившейся схеме. Подача тепла от ЦТП для отопления домов предусматривается по закрытой, двухтрубной системе. Снижение параметров для подачи потребителям горячей воды намечается в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), устанавливаемых непосредственно в зданиях. 
Информация о потреблении тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствует в связи с конфиденциальностью запрашиваемых данных. Генеральными планами населенных пунктов городского поселения не предполагается развитие систем централизованного теплоснабжения в производственных зонах.
2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Существующие нормативы потребления коммунальных услуг на отопление в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения представлены в таблице 18. 
Необходимость в изменениях значений удельного нормативного расхода тепловой энергии на территории городского поселения отсутствует. 
2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов 
В ходе сбора исходных данных технологические процессы, требующие обеспечения тепловой энергией, в городском поселении не выявлены. 
2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 
По предоставленным данным к системе теплоснабжения котельных не планируется подключение перспективных тепловых нагрузок.
 Глава 3 – Электронная модель системы теплоснабжения городского округа 
Электронная модель системы теплоснабжения не разработана. В рамках актуализации схемы теплоснабжения планируется разработать модель в геоинформационном комплексе Zulu 7.0. 
Пакет ZuluThermo позволит создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа и выполнять различные теплогидравлические расчеты. 
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников. 
Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений. 
Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

















Глава 4 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
4.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей тепловой мощности источников тепловой энергии 
Существующие балансы тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии городского поселения представлены в части 6 главы 1 настоящего документа. В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представленными в главе 2 настоящего документа. 

Таблица 19. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности
	Показатель, ед. измерения
	Период планирования

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-34

	Котельная №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	23512,399
	23826,743
	24353,644
	24353,644
	24353,644
	24353,644
	24353,644
	24353,644

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	23,536
	23,851
	283,325
	283,325
	283,325
	283,325
	283,325
	283,325

	Выработка тепла, Гкал
	23535,935
	23850,594
	24636,969
	24636,969
	24636,969
	24636,969
	24636,969
	24636,969

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	18,73
	18,73
	18,73
	18,73
	18,73
	18,73
	18,73
	18,73

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	3635,804
	3691,883
	3789,383
	3789,383
	3789,383
	3789,383
	3789,383
	3789,383

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	154,633
	154,947
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6

	Котельная №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	13261,292
	13006,474
	16716,024
	16716,024
	16716,024
	16716,024
	16716,024
	16716,024

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	154,279
	13,019
	194,471
	194,471
	194,471
	194,471
	194,471
	194,471

	Выработка тепла, Гкал
	13415,571
	13019,493
	16910,495
	16910,495
	16910,495
	16910,495
	16910,495
	16910,495

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	2101,49
	2006
	2571,072
	2571,072
	2571,072
	2571,072
	2571,072
	2571,072

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	158,47
	154,23
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81

	Котельная №3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	13467,429
	13633,948
	15964,831
	15964,831
	15964,831
	15964,831
	15964,831
	15964,831

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	156,677
	13,648
	185,731
	185,731
	185,731
	185,731
	185,731
	185,731

	Выработка тепла, Гкал
	13624,106
	13647,596
	16150,562
	16150,562
	16150,562
	16150,562
	16150,562
	16150,562

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	12,77
	12,77
	12,77
	12,77
	12,77
	12,77
	12,77
	12,77

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	2112,48
	2069,95
	2455,532
	2455,532
	2455,532
	2455,532
	2455,532
	2455,532

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	156,86
	151,82
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	21217,65
	20788,899
	18620,752
	18620,752
	18620,752
	18620,752
	18620,752
	18620,752

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	246,842
	20,81
	216,63
	216,63
	216,63
	216,63
	216,63
	216,63

	Выработка тепла, Гкал
	21464,492
	20809,709
	18837,382
	18837,382
	18837,382
	18837,382
	18837,382
	18837,382

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	12,43
	12,43
	12,43
	12,43
	12,43
	12,43
	12,43
	12,43

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	3298,26
	3190,83
	2864,036
	2864,036
	2864,036
	2864,036
	2864,036
	2864,036

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	155,45
	153,49
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81

	Котельная №6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	22789,819
	21463,071
	21416,87
	21416,87
	21416,87
	21416,87
	21416,87
	21416,87

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	265,132
	21,485
	249,159
	249,159
	249,159
	249,159
	249,159
	249,159

	Выработка тепла, Гкал
	23054,951
	21484,556
	21666,029
	21666,029
	21666,029
	21666,029
	21666,029
	21666,029

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	12,85
	12,85
	12,85
	12,85
	12,85
	12,85
	12,85
	12,85

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	3459,22
	3234,15
	3294,103
	3294,103
	3294,103
	3294,103
	3294,103
	3294,103

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	151,79
	150,68
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81

	Котельная №7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	60705,879
	58230,791
	55478,706
	55478,706
	55478,706
	55478,706
	55478,706
	55478,706

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	60,767
	58,289
	645,428
	645,428
	645,428
	645,428
	645,428
	645,428

	Выработка тепла, Гкал
	60766,646
	58289,08
	56124,134
	56124,134
	56124,134
	56124,134
	56124,134
	56124,134

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	38,53
	38,53
	38,53
	38,53
	38,53
	38,53
	38,53
	38,53

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	9383,927
	9030,3183
	8632,386
	8632,386
	8632,386
	8632,386
	8632,386
	8632,386

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	154,58
	155,076
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6

	Котельная №8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	3867,696
	3689,492
	4055,168
	4055,168
	4055,168
	4055,168
	4055,168
	4055,168

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	44,996
	3,693
	47,177
	47,177
	47,177
	47,177
	47,177
	47,177

	Выработка тепла, Гкал
	3912,692
	3693,185
	4102,345
	4102,345
	4102,345
	4102,345
	4102,345
	4102,345

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	600,09
	561,37
	623,721
	623,721
	623,721
	623,721
	623,721
	623,721

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	155,15
	152,15
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81

	Котельная №11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	17626,56
	17315,282
	14782,466
	14782,466
	14782,466
	14782,466
	14782,466
	14782,466

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	205,064
	17,333
	171,976
	171,976
	171,976
	171,976
	171,976
	171,976

	Выработка тепла, Гкал
	17831,624
	17332,615
	14954,442
	14954,442
	14954,442
	14954,442
	14954,442
	14954,442

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	7,21
	7,21
	7,21
	7,21
	7,21
	7,21
	7,21
	7,21

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	2730,38
	2656,63
	2273,673
	2273,673
	2273,673
	2273,673
	2273,673
	2273,673

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	154,9
	153,43
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81

	Котельная №12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	13920,479
	13191,208
	14122,998
	14122,998
	14122,998
	14122,998
	14122,998
	14122,998

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	161,948
	13,204
	164,304
	164,304
	164,304
	164,304
	164,304
	164,304

	Выработка тепла, Гкал
	14082,427
	13204,412
	14287,302
	14287,302
	14287,302
	14287,302
	14287,302
	14287,302

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	2076,98
	1996,8
	2172,241
	2172,241
	2172,241
	2172,241
	2172,241
	2172,241

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	149,2
	151,37
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81

	Котельная №13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	18104,783
	19260,025
	13142,506
	13142,506
	13142,506
	13142,506
	13142,506
	13142,506

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	210,627
	19,279
	152,897
	152,897
	152,897
	152,897
	152,897
	152,897

	Выработка тепла, Гкал
	18315,41
	19279,304
	13295,403
	13295,403
	13295,403
	13295,403
	13295,403
	13295,403

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	6,62
	6,62
	6,62
	6,62
	6,62
	6,62
	6,62
	6,62

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	2796,54
	2957,67
	2021,433
	2021,433
	2021,433
	2021,433
	2021,433
	2021,433

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	154,46
	153,57
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81

	Котельная №14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	1625,148
	1581,859
	1927,747
	1927,747
	1927,747
	1927,747
	1927,747
	1927,747

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	18,907
	1,583
	22,427
	22,427
	22,427
	22,427
	22,427
	22,427

	Выработка тепла, Гкал
	1644,055
	1583,442
	1950,174
	1950,174
	1950,174
	1950,174
	1950,174
	1950,174

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	245,69
	238,81
	296,504
	296,504
	296,504
	296,504
	296,504
	296,504

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	151,18
	150,97
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81

	Котельная №20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	14316,395
	13684,581
	15821,24
	15821,24
	15821,24
	15821,24
	15821,24
	15821,24

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	166,554
	13,698
	184,061
	184,061
	184,061
	184,061
	184,061
	184,061

	Выработка тепла, Гкал
	14482,949
	13698,279
	16005,301
	16005,301
	16005,301
	16005,301
	16005,301
	16005,301

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	7,64
	7,23
	7,23
	7,23
	7,23
	7,23
	7,23
	7,23

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	2133,75
	2046,85
	2433,446
	2433,446
	2433,446
	2433,446
	2433,446
	2433,446

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	149,04
	149,57
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81

	Котельная №21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	21524,184
	19270,161
	23052,183
	23052,183
	23052,183
	23052,183
	23052,183
	23052,183

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	250,408
	19,289
	268,184
	268,184
	268,184
	268,184
	268,184
	268,184

	Выработка тепла, Гкал
	21774,592
	19289,45
	23320,367
	23320,367
	23320,367
	23320,367
	23320,367
	23320,367

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	3208,68
	2887,33
	3545,629
	3545,629
	3545,629
	3545,629
	3545,629
	3545,629

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	149,07
	149,83
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81

	Котельная №22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	16453,172
	15849,267
	17420,51
	17420,51
	17420,51
	17420,51
	17420,51
	17420,51

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	191,413
	15,865
	202,667
	202,667
	202,667
	202,667
	202,667
	202,667

	Выработка тепла, Гкал
	16644,585
	15865,132
	17623,177
	17623,177
	17623,177
	17623,177
	17623,177
	17623,177

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	7,97
	7,97
	7,97
	7,97
	7,97
	7,97
	7,97
	7,97

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	2457,65
	2381,9
	2679,428
	2679,428
	2679,428
	2679,428
	2679,428
	2679,428

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	149,37
	150,28
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81

	Котельная №23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	13418,202
	8810,051
	14564,839
	14564,839
	14564,839
	14564,839
	14564,839
	14564,839

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	156,105
	8,819
	169,444
	169,444
	169,444
	169,444
	169,444
	169,444

	Выработка тепла, Гкал
	13574,307
	8818,87
	14734,283
	14734,283
	14734,283
	14734,283
	14734,283
	14734,283

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	7,94
	7,94
	7,94
	7,94
	7,94
	7,94
	7,94
	7,94

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	2000,65
	1327,17
	2240,2
	2240,2
	2240,2
	2240,2
	2240,2
	2240,2

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	149,1
	150,64
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81

	Котельная №25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	1663,29
	1652,862
	1324,292
	1324,292
	1324,292
	1324,292
	1324,292
	1324,292

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	19,35
	1,655
	15,407
	15,407
	15,407
	15,407
	15,407
	15,407

	Выработка тепла, Гкал
	1682,64
	1654,517
	1339,699
	1339,699
	1339,699
	1339,699
	1339,699
	1339,699

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	259,69
	254,28
	203,688
	203,688
	203,688
	203,688
	203,688
	203,688

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	156,13
	153,84
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81

	Котельная №26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	738,752
	721,324
	671,885
	671,885
	671,885
	671,885
	671,885
	671,885

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	8,594
	0,722
	7,8178
	7,8178
	7,8178
	7,8178
	7,8178
	7,8178

	Выработка тепла, Гкал
	747,346
	722,046
	679,7028
	679,7028
	679,7028
	679,7028
	679,7028
	679,7028

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	115,41
	112,64
	103,342
	103,342
	103,342
	103,342
	103,342
	103,342

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	156,22
	156,15
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81

	Котельная №27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	733,501
	724,67
	567,594
	567,594
	567,594
	567,594
	567,594
	567,594

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	8,533
	0,725
	6,603
	6,603
	6,603
	6,603
	6,603
	6,603

	Выработка тепла, Гкал
	742,034
	725,395
	574,197
	574,197
	574,197
	574,197
	574,197
	574,197

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	114,57
	110,46
	87,301
	87,301
	87,301
	87,301
	87,301
	87,301

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	156,19
	152,43
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81

	Котельная №28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	8119,417
	7466,373
	7531,312
	7531,312
	7531,312
	7531,312
	7531,312
	7531,312

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	94,46
	7,474
	87,618
	87,618
	87,618
	87,618
	87,618
	87,618

	Выработка тепла, Гкал
	8213,877
	7473,847
	7618,93
	7618,93
	7618,93
	7618,93
	7618,93
	7618,93

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	1228,79
	1119,87
	1158,382
	1158,382
	1158,382
	1158,382
	1158,382
	1158,382

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	151,34
	149,99
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81

	Котельная №29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал
	4306,804
	4175,594
	5304,321
	5304,321
	5304,321
	5304,321
	5304,321
	5304,321

	Расход тепла на собственные нужды, Гкал
	50,104
	4,18
	61,709
	61,709
	61,709
	61,709
	61,709
	61,709

	Выработка тепла, Гкал
	4356,908
	4179,774
	5366,03
	5366,03
	5366,03
	5366,03
	5366,03
	5366,03

	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77

	Среднегодовая загрузка оборудования, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.
	650,79
	622,16
	815,851
	815,851
	815,851
	815,851
	815,851
	815,851

	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- на отпуск тепловой энергии
	151,11
	149
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81
	153,81








Таблица 20. Резерв тепловой мощности
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения 
	Тепловая мощность котельной, Гкал/ч

	
	
	Установленная
	Располагаемая
	Потери на собственные нужды
	Подключенная нагрузка 
	Резерв +/-

	1
	Котельная №1
	18,92
	18,73
	0,187
	10,73
	8,00

	2
	Котельная №2
	9,1
	6,9
	0,069
	6,52
	0,38

	3
	Котельная №3
	13,36
	12,77
	0,128
	8,96
	3,81

	4
	Котельная №4
	14,1
	12,43
	0,124
	9,15
	3,28

	5
	Котельная №6
	13
	12,85
	0,129
	12,13
	0,72

	6
	Котельная №7 (блок №1)
	21,5
	21,4
	0,214
	13,59
	7,81

	7
	Котельная №7 (блок №2)
	17,2
	17,13
	0,171
	11,62
	5,51

	8
	Котельная №8
	2,67
	2,5
	0,025
	1,79
	0,71

	9
	Котельная №11
	10,32
	7,21
	0,072
	7,11
	0,10

	10
	Котельная №12
	9,46
	9,35
	0,094
	6,34
	3,01

	11
	Котельная №13
	7,74
	6,62
	0,066
	6,50
	0,12

	12
	Котельная №14
	1,38
	1,35
	0,014
	0,71
	0,64

	13
	Котельная №20
	7,74
	7,64
	0,076
	6,62
	1,02

	14
	Котельная №21
	12,16
	12,02
	0,120
	10,89
	1,13

	15
	Котельная №22
	8,16
	7,97
	0,080
	7,53
	0,44

	16
	Котельная №23
	8,16
	7,94
	0,079
	7,20
	0,74

	17
	Котельная №25
	0,86
	0,86
	0,009
	0,79
	0,07

	18
	Котельная №26
	0,52
	0,51
	0,005
	0,38
	0,13

	19
	Котельная №27
	0,52
	0,5
	0,005
	0,36
	0,14

	20
	Котельная №28
	3,44
	3,34
	0,033
	3,29
	0,05

	21
	Котельная №29
	3,01
	2,77
	0,028
	2,01
	0,76

	ИТОГО:
	183,32
	172,79
	1,7279
	134,21
	38,58



4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей 
Гидравлический расчет перспективных систем централизованного теплоснабжения, произведенный в рамках актуализации электронной модели ПРК Zulu 7.0, показал, что каждый из существующих и перспективных источников тепловой энергии способен обеспечить перспективное потребление с учетом динамики изменения нагрузки, не представлен, в виду отсутствия данной программы.
4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 
В соответствии с перспективным балансом тепловой мощности городского поселения, дефицитов тепловой энергии, с учетом подключаемых к системам централизованного теплоснабжения нагрузок не ожидается.




Глава 5 – Мастер-план развития систем теплоснабжения 
5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа 
Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки городского поселения на период до 2034 г. определялся по данным генерального плана городского поселения, генеральных планов населенных пунктов, а также на основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий. 
На 1 марта 2024 численность населения (постоянных жителей) Туймазов составляет 68 246 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 6 799 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 8 079 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 8 164 человека, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 29 371 человек, пожилых людей от 60 лет - 14 878 человек, а долгожителей Туймазов старше 80 лет - 955 человек.
[bookmark: _Hlk160436321]Таблица 21. Динамика численности населения
	Год
	2021
	2022
	2023
	2024
	2028
	2034

	Население, чел
	68 108
	68 184
	68 379
	68 246
	68 800
	70 000




В схеме теплоснабжения рассматриваются один вариант развития систем теплоснабжения городского поселения г. Туймазы, т.к. на момент актуализации уже действует утвержденный вариант развития. В соответствии предлагаемым сценарием (инерционным) сохраняется динамика снижения численности населения, реализуются только ключевые мероприятия по развитию и модернизации систем, при этом развитие перспективных районов замораживается на последующие периоды в связи с недостаточным экономическим уровнем развития муниципалитета. Ключевыми мероприятиями являются мероприятия, обеспечивающие повышение уровня надежности систем теплоснабжения (представлены в главе 7 и 8 настоящего документа), а также мероприятия по исключению избыточных тепловых потерь на магистральных тепловых сетях. 
В ходе реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения: 
1) Модернизация котлов оборудования на высокоэффективные и экономичные котлы;
2) Производится замена ветхих тепловых сетей для обеспечения нормативных уровней надежности;
3) Внедряется система диспетчеризации источников тепловой энергии на территории городского поселения. 

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 

Ключевыми параметрами сравнения вариантов развития являются: 
• Перспективная численность населения; 
• Реализация проектов перспективной застройки; 
• Суммарная стоимость реализации мероприятий по модернизации и реконструкции; 
• Суммарная подключенная договорная нагрузка; 
• Возможность бюджетного субсидирования проектов; 
• Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения;
Таблица 22.
	Критерий
	Базовый вариант развития

	Перспективная численность населения на 2034 г., чел
	70 000

		Реализация проектов перспективной застройки
	+

	Суммарная стоимость реализации мероприятий, тыс. руб.
	77080,53

	Суммарная подключенная договорная нагрузка на расчетный срок, Гкал/ч
	134,21

	Возможность бюджетного субсидирования проектов
	+

	Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения (мероприятия по модернизации котлов, замена ветхих тепловых сетей и.т.д.)
	+



5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей 
Анализ ценовых (тарифных) последствий представлен в Главе 14 настоящего документа. Ценовые (тарифные) последствия для населения городского поселения на перспективу до 2034 года для оптимистичного и пессимистичного вариантов развития являются одинаковыми в связи отсутствием мероприятий, предполагающих наличие инвестиционной тарифной надбавки. 
Для дальнейшей оценки принят оптимистический сценарий градостроительного развития городского округа исходя из максимальной емкости территорий, максимальной численности населения, а также с точки зрения обеспечения наиболее сложного варианта организации гидравлических режимов (максимальной тепловой нагрузки).






Глава 6 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 
Перспективные балансы теплоносителя источников тепловой энергии городского поселения на расчетный срок приведены в таблице. 
Анализ результатов наличия резервов/дефицитов теплоносителя в городском округе показывает, что дефициты на источниках тепловой энергии с установленными системами водоподготовки на перспективу отсутствуют. 
Таблица23. Перспективные балансы теплоносителя для подпитки на расчетный срок
	Показатели
	Период планирования 

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-34

	Котельная №1

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	3,89
	3,89
	3,89
	3,89
	3,89
	3,89
	3,89
	3,89

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч
	11,11
	11,11
	11,11
	11,11
	11,11
	11,11
	11,11
	11,11

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Котельная №2

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Котельная №3

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Котельная №4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Котельная №6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч
	16,24
	16,24
	16,24
	16,24
	16,24
	16,24
	16,24
	16,24

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	Котельная №7 (блок №1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч
	7,31
	7,31
	7,31
	7,31
	7,31
	7,31
	7,31
	7,31

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Котельная №7 (блок №2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч
	8,07
	8,07
	8,07
	8,07
	8,07
	8,07
	8,07
	8,07

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Котельная №8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Котельная №11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	5
	5
	5
	5

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	5
	5
	5
	5

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	5
	5
	5
	5

	Котельная №12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Котельная №13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	5
	5
	5
	5

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	5
	5
	5
	5

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом , м3/ч
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	5
	5
	5
	5

	Котельная №14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом , м3/ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Котельная №20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом , м3/ч
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	8,67
	8,67
	8,67
	8,67
	8,67
	8,67
	8,67
	8,67

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Котельная №21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом , м3/ч
	2,27
	2,27
	2,27
	2,27
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	7,73
	7,73
	7,73
	7,73
	7,96
	7,96
	7,96
	7,96

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Котельная №22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом , м3/ч
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Котельная №23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом , м3/ч
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	7,15
	7,15
	7,15
	7,15
	7,15
	7,15
	7,15
	7,15

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Котельная №25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом , м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом , м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности ВПУ, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв(+), дефицит(-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Котельная №29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прогнозируемая нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с учетом, м3/ч
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10












Глава 7 – Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 
7.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 
Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. 
7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 
Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории городского поселения г. Туймазы отсутствуют.
7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей) 
[bookmark: _Hlk160357687]Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории городского поселения г. Туймазы отсутствуют. 
7.4 Обоснование предлагаемых для строительства и реконструкции источников тепловой энергии 
В рамках схемы теплоснабжения предлагается модернизация котельных №№ 6,8,21,22,23. Обоснованием данного мероприятия является необходимость поддержания надежного и качественного теплоснабжения населения г. Туймазы от муниципального источника тепловой энергии, снижение затрат тепловой энергии на транспортировку теплоносителя, замена существующего изношенного котельного оборудования на более эффективное, сокращение эксплуатационных расходов на персонал (автоматизация), вывод из эксплуатации ЦТП (опционально).
7.5 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
Мероприятия по реконструкции котельных для перевода в источники комбинированной выработки на территории городского округа не планируются
[bookmark: _Hlk160439997]7.6 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии 
Мероприятий по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии на территории городского округа не предполагается. 
7.7 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой не планируется. 
7.8 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
Схемой теплоснабжения городского поселения г. Туймазы не предусмотрено расширение зоны действия источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 
7.9 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 
Мероприятий по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на территории городского округа не предполагается. 
7.10 Обоснование мероприятий по повышению надежности источников теплоснабжения 
Обеспечение резервным электроснабжением 
Внедрение комплексной системы диспетчеризации
Внедрение систем диспетчеризации – одно из важнейших направлений в области управления инженерными системами. Применение системы диспетчеризации позволяет повысить эффективность работы оборудования, задействованного в эксплуатации систем теплоснабжения. Диспетчеризация обеспечивает: 
• реальную и полную картину состояния всех объектов в любой момент времени; 
• круглосуточный мониторинг контролируемых объектов по перечню параметров; 
• возможность выдачи аварийных сообщений на экран монитора, принтер или звуковых и световых предупреждений о нештатных и аварийных ситуациях; 
• подсчет времени работы оборудования и предупреждение о необходимости проведения профилактических и регламентных работ и, за счет этого, продление срока службы инженерных систем; 
• создание единой базы оперативных и архивных параметров технологических процессов (температура, давление, расход, тепловая мощность и количество тепловой энергии теплоносителей, работоспособность оборудования и т. д.); 
• дистанционную диагностику оборудования и каналов связи; • генерацию отчетов об отпуске и потреблении энергии и энергоносителя, отчетов о неиспользованной тепловой энергии по результатам контроля; 
• ведение журнала событий; 
• представление информации в удобном для анализа виде (таблицы, графики, диаграммы); 
• дистанционный диспетчерский контроль за возникновением нештатных ситуаций на автоматизированных объектах; 
• систему контроля доступа на автоматизированные объекты; 
• расширение возможностей обслуживающего персонала при сокращении численности; 
• возможность сбора статистической информации и прогнозирования 
В связи с этим рекомендуется в перспективе внедрение системы комплексной диспетчеризации на базе всех источников тепловой энергии на территории городского поселения. Актуализация схемы теплоснабжения Необходимость ежегодной актуализации схемы теплоснабжения закреплена законодательно статьей 23 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении". Своевременная актуализация схемы теплоснабжения является важнейшим элементов определения вектора развития городского округа, от которого зависит актуальность реализуемых мероприятий и возможность выявления дефицитов тепловой энергии, которые могут возникнуть в перспективе. Рекомендуется проводить ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения городского поселения г. Туймазы.
7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения 
Индивидуальное теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых домов может быть целесообразно организовано в зонах с тепловой нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч на гектар. Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности, и, следовательно, к высоким потерям тепловой энергии через изоляцию. 
7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки 
Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности, теплоносителя источников тепловой энергии городского поселения г. Туймазы представлены в Главах 4 и 6 настоящего документа. Обоснованием перспективных балансов является наличие утвержденных муниципальных документов, регулирующих наличие перспективной застройки на территории городского округа: Генеральный план развития, проекты планировки и межевания, информация о которых представлена в Главе 2 настоящего документа. Дефицитов тепловой энергии в городском округе на расчетный срок не ожидается. 




7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 
На территории городского поселения г. Туймазы отсутствует целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в связи с особенности климато-геодезичких характеристик региона, а также в связи с высокими издержками реализации. 
7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа 
В результате сбора исходных данных проектов организации централизованного теплоснабжения в производственных зонах на территории городского поселения г. Туймазы не выявлено.
7.15 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе 
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого, подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными. 
В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. 
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:
S= b + ((30*108 * ϕ) / (R2 *П)) + ((95*R0.86 *B0.26 *s) / (П0.62 *H0.19 *∆τ0.38)),

Где   R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;
H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.; 
b – эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч; 
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 
B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2; 
П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2; 
∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С; 
ϕ – поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных. 
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

𝑅э = 140 ⋅ (𝜑/𝑠)0.4 ⋅ (𝐻0.07/𝐵0.09) ⋅ (∆τ/ П)0.13

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников тепловой энергии городского поселения приводятся в таблице 6. Анализ результатов показывает, что ни одна система теплоснабжения источников тепловой энергии не функционирует за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.





















Таблица 23
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Площадь зоны действия источника
	Количество объектов в зоне действия
	Подключенная нагрузка всех потребителей
	Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали
	Среднее число абонентов на 1 км2
	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети
	Потери давления в тепловой сети
	Теплоплотность района
	Радиус оптимального теплоснабжения

	
	
	-
	-
	Qподкл
	- 
	В
	∆τ
	Н
	П
	Rопт

	
	
	км2
	ед.
	Гкал/ч
	км
	ед/км2
	℃
	м.вод.ст.
	Гкал/ч*км2
	км

	1
	Котельная №1
	0,28
	87
	10,73
	0,7
	310,71
	25
	10
	3,00
	0,90

	2
	Котельная №2
	0,22
	71
	6,52
	0,76
	322,73
	25
	13
	1,43
	1,27

	3
	Котельная №3
	0,15
	35
	8,96
	0,64
	233,33
	25
	11
	1,34
	1,25

	4
	Котельная №4
	0,3
	30
	9,15
	1,1
	100,00
	25
	23
	2,75
	1,11

	5
	Котельная №6
	0,23
	29
	12,13
	1,1
	126,09
	25
	34
	2,79
	0,93

	6
	Котельная №7 (блок №1)
	0,28
	50
	13,59
	0,75
	178,57
	25
	31
	3,81
	0,80

	7
	Котельная №7 (блок №2)
	0,313
	43
	11,62
	1,47
	137,38
	25
	32
	3,64
	0,89

	8
	Котельная №8
	0,089
	20
	1,79
	0,7
	224,72
	25
	7
	0,16
	1,04

	9
	Котельная №11
	0,14
	24
	7,11
	0,55
	171,43
	25
	20
	1,00
	0,75

	10
	Котельная №12
	0,231
	37
	6,34
	1
	160,17
	25
	19
	1,46
	1,18

	11
	Котельная №13
	0,18
	23
	6,50
	0,79
	127,78
	25
	20
	1,17
	1,22

	12
	Котельная №14
	0,047
	9
	0,71
	0,47
	191,49
	25
	18
	0,03
	0,95

	13
	Котельная №20
	0,2
	27
	6,62
	0,42
	135,00
	25
	22
	1,32
	0,68

	14
	Котельная №21
	0,19
	44
	10,89
	0,5
	231,58
	25
	22
	2,07
	0,99

	15
	Котельная №22
	0,144
	20
	7,53
	0,5
	138,89
	25
	23
	1,08
	0,75

	16
	Котельная №23
	0,56
	17
	7,20
	0,5
	30,36
	25
	26
	4,03
	0,59

	17
	Котельная №25
	0,01
	4
	0,79
	0,05
	400,00
	25
	14
	0,0079
	0,13

	18
	Котельная №26
	0,01
	2
	0,38
	0,05
	200,00
	25
	22
	0,0038
	0,10

	19
	Котельная №27
	0,01
	2
	0,36
	0,05
	200,00
	25
	14
	0,0036
	0,83

	20
	Котельная №28
	0,091
	16
	3,29
	0,55
	175,82
	25
	13
	0,30
	0,70

	21
	Котельная №29
	0,101
	17
	2,01
	0,64
	168,32
	25
	17
	0,20
	0,85




Глава 8 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них 
8.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 
В соответствии с Главой 4 настоящего документа зон с дефицитом тепловой мощности на территории городского поселения не выявлено, мероприятия не требуются. 
8.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах 
Существующая ветхая и аварийная застройка подлежит сносу. На сносе аварийного и ветхого жилищного фонда (территории) предложено разместить жилые дома для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда (как жителей проектируемой территории, так и близлежащих кварталов). 
8.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 
На территории городского поселения не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.
8.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей и центральных тепловых пунктов для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 
Модернизации тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим работы на территории городского поселения не предполагается. 
8.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 
Схемой теплоснабжения предполагается реализация комплекса ежегодных мероприятий, направленных на обеспечение нормативного уровня надежности систем теплоснабжения: 
• Ежегодная модернизация и капитальный ремонт тепловых сетей систем теплоснабжения городского поселения на величину ~3% ежегодно, или ~0,8 км в год; 
• Ежегодная замена конструкций тепловых камер и тепловых лотков с целью предотвращения аварийных ситуаций, 10-20 ТК в год; 
• Модернизация тепловой изоляции ограждающих конструкций тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь суммарной протяженностью 0,5 км в год. 
С целью обеспечения нормативной надежности теплоснабжения рекомендуется реализация следующих мероприятий: 
1) Установка общедомовых приборов учета МКД в соответствии с 261 ФЗ. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. В целях поддержки развития централизованного теплоснабжения Федеральным законом от 29.07.2017 № 279-ФЗ внесены изменения в данную статью. 
В частности, отменено исключение по установке приборов учёта тепловой энергии в зданиях, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (0,2 Гкал/ч), при котором ранее допускалось не устанавливать приборы учёта. Под данные изменения попадают здания, средняя площадь которых составляет менее 2500 м2 (с учётом характеристик здания).
В связи с этим в срок до 1 января 2019 года собственники: 
• зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной власти (местного самоуправления) и находящихся в государственной (муниципальной) собственности; 
• зданий, строений, сооружений и иных объектов, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов); 
• многоквартирных домов; 
• жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключёнными к системам централизованного снабжения тепловой энергией и максимальный объём потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч, обязаны обеспечить оснащение приборами учёта тепловой энергии при наличии технической возможности их установки, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию. 
Фактически установлено на 2019г. – ______ шт. Подлежит обязательному оснащению приборами _____МКД. Необходимо оснастить ОДПУ – _____ объекта; 
2) Установка балансировочных дросселирующих клапанов на вводы потребителей (в 2 этапа: первый – для потребителей с нагрузкой более 0,1 Гкал/ч, второй – для оставшихся. Первый этап включает внедрение балансировочных клапанов на 60 объектах МКД и СКБ системы теплоснабжения. Второй этап предполагает установку балансировочного дросселирующего оборудования на оставшихся потребителях (без учета частного сектора). 
3) Проведение гидравлической наладки систем теплоснабжения городского поселения (электронное моделирование с целью ручной регулировки балансировочными клапанами). Одним из наиболее эффективных способов определения потенциала энергосбережения в системах теплоснабжения является разработка электронных моделей, позволяющих проводить разнообразные теплогидравлические расчеты и формировать мероприятия по модернизации и реконструкции. 
4) Инвентаризация тепловых сетей источников тепловой энергии, а также запорно-регулирующего оборудования (обеспечить возможность потенциальной передачи в концессию). Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи ресурсов является необходимой частью планомерного эффективного развития городского поселения. Инвентаризация необходима для осуществления концессионного соглашения, либо при передаче энергетического хозяйства в аренду.



8.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на территории городского округа не ожидаются. 
8.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 
Ежегодная замена 0,6 км ветхих тепловых сетей (0,4% от общего фонда тепловых сетей) в двухтрубном исчислении с целью снижения аварийности и повышения надежности систем теплоснабжения; 
Замена изношенных участков тепловых сетей позволит снизить величину потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя, повысить надежность системы в целом, а также избегать аварийных ситуаций и недоотпуска тепловой энергии потребителю. Суммарная протяженность тепловых сетей на момент разработки схемы теплоснабжения составляет 163,76 км, 0,4 процента от которых составляют порядка 0,6 км в год. 
8.8 Строительство и реконструкция насосных станций 
Мероприятий по строительству и реконструкции насосных станций в системах теплоснабжения котельных городского поселения не предусматривается. 
8.9 Гидравлическая промывка систем теплопотребления 
Проведение гидравлической промывки систем теплопотребления потребителей тепловой энергии на территории городского поселения г. Туймазы позволит удалить шлаковые отложения в индивидуальных теплообменных аппаратах (радиаторах) потребителей, благодаря чему повысится коэффициент теплопередачи, а также улучшатся гидравлические режимы работы систем теплоснабжения ввиду снижения гидравлического сопротивления. 
Гидравлическую промывку необходимо осуществлять ежегодно с целью поддержания необходимых параметров функционирования систем теплоснабжения.











Глава 9 – Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы 
В соответствии с требованиями Федеральных Законов № 190-ФЗ и № 417-ФЗ подлежат переводу к 01.01.2022 г. на закрытую схему горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя, все системы теплоснабжения городского поселения. 
Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые обусловлена тем, что: 
• в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома для нужд ГВС приводит к перетопам в помещениях зданий; 
• существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети. Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: 
• снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком; 
• снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей; 
• снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных; 
• кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период; 
• снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат; 
• снижение аварийности систем теплоснабжения.
На территории городского поселения системы теплоснабжения с открытым типом присоединения горячего водоснабжения отсутствуют.











Глава 10 – Перспективные топливные балансы 
10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива на территории поселения, городского округа 
Описание существующих топливных балансов приведено в части 8 главы 1 настоящего документа. Расчетные максимальные расходы основного вида топлива по источникам централизованного теплоснабжения городского поселения представлены в таблице 25. 
10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива 
На момент актуализации схемы теплоснабжения нормативные запасы топлива утверждены. Перерасчет нормативных запасов аварийных видов топлива для источников централизованного теплоснабжения городского поселения г. Туймазы после проведения мероприятий по реконструкции определяется проектом (вид и количество). 
10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 
На территории городского поселения отсутствует целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемого топлива. Информация об используемом топливе на источниках тепловой энергии.
Таблица 24. Вид топлива
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива 
основной / резервный
	Доля вида топлива в топливном балансе

	1
	Котельная №1
	природный газ / дизельное топливо
	доля природного газа 100%

	2
	Котельная №2
	природный газ / печное топливо
	доля природного газа 100%

	3
	Котельная №3
	природный газ / печное топливо
	доля природного газа 100%

	4
	Котельная №4
	природный газ / печное топливо
	доля природного газа 100%

	5
	Котельная №6
	природный газ / дизельное топливо
	доля природного газа 100%

	6
	Котельная №7 (блок №1)
	природный газ / дизельное топливо
	доля природного газа 100%

	7
	Котельная №7 (блок №2)
	природный газ / дизельное топливо
	доля природного газа 100%

	8
	Котельная №8
	природный газ / дизельное топливо
	доля природного газа 100%

	9
	Котельная №11
	природный газ / дизельное топливо
	доля природного газа 100%

	10
	Котельная №12
	природный газ / дизельное топливо
	доля природного газа 100%

	11
	Котельная №13
	природный газ / дизельное топливо
	доля природного газа 100%

	12
	Котельная №14
	природный газ / дизельное топливо
	доля природного газа 100%

	13
	Котельная №20
	природный газ / дизельное топливо
	доля природного газа 100%

	14
	Котельная №21
	природный газ / дизельное топливо
	доля природного газа 100%

	15
	Котельная №22
	природный газ / дизельное топливо
	доля природного газа 100%

	16
	Котельная №23
	природный газ / дизельное топливо
	доля природного газа 100%

	17
	Котельная №25
	природный газ / электрокотел
	доля природного газа 100%

	18
	Котельная №26
	природный газ / электрокотел
	доля природного газа 100%

	19
	Котельная №27
	природный газ / электрокотел
	доля природного газа 100%

	20
	Котельная №28
	природный газ / дизельное топливо
	доля природного газа 100%

	21
	Котельная №29
	природный газ / дизельное топливо
	доля природного газа 100%



[bookmark: _Hlk160441190]Таблица 25. Перспективный топливный баланс
	Показатель, ед. измерения
	Расход условного топлива на отпуск тепла, т у.т.

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-34

	Котельная №1
	3635,804
	3691,883
	3789,383
	3789,383
	3789,383
	3789,383
	3789,383
	3789,383

	Котельная №2
	2101,49
	2006
	2571,072
	2571,072
	2571,072
	2571,072
	2571,072
	2571,072

	Котельная №3
	2112,48
	2069,95
	2455,532
	2455,532
	2455,532
	2455,532
	2455,532
	2455,532

	Котельная №4
	3298,26
	3190,83
	2864,036
	2864,036
	2864,036
	2864,036
	2864,036
	2864,036

	Котельная №6
	3459,22
	3234,15
	3294,103
	3294,103
	3294,103
	3294,103
	3294,103
	3294,103

	Котельная №7
	9383,927
	9030,3183
	8632,386
	8632,386
	8632,386
	8632,386
	8632,386
	8632,386

	Котельная №8
	600,09
	561,37
	623,721
	623,721
	623,721
	623,721
	623,721
	623,721

	Котельная №11
	2730,38
	2656,63
	2273,673
	2273,673
	2273,673
	2273,673
	2273,673
	2273,673

	Котельная №12
	2076,98
	1996,8
	2172,241
	2172,241
	2172,241
	2172,241
	2172,241
	2172,241

	Котельная №13
	2796,54
	2957,67
	2021,433
	2021,433
	2021,433
	2021,433
	2021,433
	2021,433

	Котельная №14
	245,69
	238,81
	296,504
	296,504
	296,504
	296,504
	296,504
	296,504

	Котельная №20
	2133,75
	2046,85
	2433,446
	2433,446
	2433,446
	2433,446
	2433,446
	2433,446

	Котельная №21
	3208,68
	2887,33
	3545,629
	3545,629
	3545,629
	3545,629
	3545,629
	3545,629

	Котельная №22
	2457,65
	2381,9
	2679,428
	2679,428
	2679,428
	2679,428
	2679,428
	2679,428

	Котельная №23
	2000,65
	1327,17
	2240,2
	2240,2
	2240,2
	2240,2
	2240,2
	2240,2

	Котельная №25
	259,69
	254,28
	203,688
	203,688
	203,688
	203,688
	203,688
	203,688

	Котельная №26
	115,41
	112,64
	103,342
	103,342
	103,342
	103,342
	103,342
	103,342

	Котельная №27
	114,57
	110,46
	87,301
	87,301
	87,301
	87,301
	87,301
	87,301

	Котельная №28
	1228,79
	1119,87
	1158,382
	1158,382
	1158,382
	1158,382
	1158,382
	1158,382

	Котельная №29
	650,79
	622,16
	815,851
	815,851
	815,851
	815,851
	815,851
	815,851











Глава 11 – Оценка надежности теплоснабжения 
Методика оценки надежности состояния источников теплоснабжения, в том числе результаты оценки вероятности отказа и коэффициентов готовности тепловых сетей, приведены в части 9 главы 1 настоящего документа. Перспективное положение оценивается с учетом мероприятий по модернизации системы теплоснабжения в целом. Расчет показателей надежности системы теплоснабжения городского поселения приведен в таблице. 
Обоснование выбранного метода обработки данных по отказам и восстановлениям участков тепловых сетей заключается в применении существующей, законодательно закрепленной методики, регулируемой СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 
В перспективе на территории городского поселения будут отсутствовать малонадежные и ненадежные системы теплоснабжения. 
По результатам произведенных расчетов недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии на территории городского поселения на расчетный срок не предполагается.





















Глава 12 – Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 
Итоговая таблица мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения городского поселения представлена в таблице 26. 
Общий объем инвестиций в проекты развития системы централизованного теплоснабжения городского поселения при оптимистичном прогнозе развития в период 2019-2034 гг. составит 77080,53 тыс. руб. в ценах 2018 г. Основной объем затрат будет приходиться на периоды 2024- 2028 гг. 
Для расчета цен на строительство объектов системы теплоснабжения использовались нормативы сметной стоимости НЦС 81-02-13-2017 «Наружные тепловые сети», НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры». Также был проведен анализ стоимости аналогичных объектов на официальных сайтах производителей энергетического оборудования посредством сети Интернет. 
Таблица 25. Цена на строительство тепловых сетей
	Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией минераловатными плитами и стеклопластиком при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, в сухих грунтах в траншеях с частичным креплением откосов, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб, за 1 км
	тыс. руб.

	13-01-001-01
	80 мм
	17355,48

	13-01-001-02
	100 мм
	20833,91

	13-01-001-03
	125 мм
	22167,25

	13-01-001-04
	150 мм
	24211,56

	13-01-001-05
	200 мм
	28418,26

	13-01-001-06
	250 мм
	35089,88

	13-01-001-07
	300 мм
	37683,05

	13-01-001-08
	350 мм
	44354,67

	13-01-001-09
	400 мм
	50299,96

	13-01-001-10
	450 мм
	56618,46

	13-01-001-11
	500 мм
	62111,84


Таблица 26. Цена на строительство котельных 
	Измеритель:
	1 МВт
	тыс. руб.

	Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, теплопроизводительностью:

	19-02-001-01
	до 3 МВт
	8332,38

	19-02-001-02
	от 3 до 5 МВт
	4919,55

	19-02-001-03
	от 5 до 10 МВт
	4888,79

	19-02-001-04
	от 10 до 20 МВт
	3848,25

	19-02-001-05
	от 20 до 30 МВт
	3658,70

	19-02-001-06
	от 30 до 40 МВт
	3391,74

	Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе, теплопроизводительностью:

	19-02-001-07
	от 3 до 5 МВт
	8943,82

	19-02-001-08
	от 5 до 10 МВт
	5012,67

	19-02-001-09
	от 10 до 15 МВт
	3980,78

	19-02-001-10
	от 15 до 20 МВт
	3426,77

	19-02-001-11
	от 20 до 35 МВт
	2235,64

	19-02-001-12
	свыше 35 МВт
	2188,91





Предложенные мероприятия носят предпроектный характер и требуют более детальной проработки и технико-экономического обоснования в ходе подготовки проектной документации.
Таблица 27
	№ п/п
	Кадастровый номер участка
	Наименование работ
	Тыс. рублей, без НДС

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	02:65:010101:208
	Модернизация котельной № 8 мощностью 8,1 МВт
	-
	9006,2
	-
	-
	-

	 
	02:65:011202:3427
	Модернизация котельной № 21 мощностью 14,1 МВт
	-
	-
	10303,2
	-
	-

	2
	02:65:011202:3429
	Модернизация котельной № 22 мощностью 9,5 МВт
	-
	-
	
	-
	-

	3
	02:65:011305:24
	Модернизация котельной № 6 мощностью 15,1 МВт
	-
	-
	-
	12898,35
	-

	4
	02:65:011202:6097
	Модернизация котельной № 23 мощностью 9,5 МВт
	-
	-
	-
	-
	8281,5

	5
	02:65:011226:364
	Реконструкция 0,46 км тепловых сетей с применением ППУ изоляции взамен минеральной ваты от котельной №1 системы теплоснабжения г. Туймазы, ул. Южная, 6а.
	6143,89
	-
	-
	-
	-

	6
	02:65:011211:1281
	Реконструкция 0,76 км тепловых сетей с применением ППУ изоляции взамен минеральной ваты от котельной №20 системы теплоснабжения г. Туймазы, мкр. Молодежный, 15б.
	-
	8402,05
	-
	-
	-

	7
	02:65:011211:1281
	Реконструкция 0,65 км тепловых сетей с применением ППУ изоляции взамен минеральной ваты от котельной №20 системы теплоснабжения г. Туймазы, мкр. Молодежный, 15б.
	-
	-
	7959,08
	-
	-

	8
	02:65:011202:3427
	Реконструкция 0,58 км тепловых сетей с применением ППУ изоляции взамен минеральной ваты от котельной №28 системы теплоснабжения г. Туймазы, ул. Островского, 14.
	-
	-
	-
	5950,76
	-

	9
	02:65:011403:269
	Реконструкция 0,7 км тепловых сетей с применением ППУ изоляции взамен минеральной ваты от котельной №13 системы теплоснабжения г. Туймазы, ул. Мичурина, 24б.
	-
	-
	-
	-
	8135,5

	 
	ИТОГО:
	 
	6143,89
	17408,25
	18262,28
	18849,11
	16417



12.2 Обоснование инвестиций в мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы 
На территории городского поселения системы теплоснабжения с открытым типом присоединения горячего водоснабжения отсутствуют. 


12.3 Расчеты эффективности инвестиций 
Мероприятия, предложенные к реализации в схеме теплоснабжения городского поселения, делятся на два типа: мероприятия, обеспечивающие нормативную надежность функционирования систем теплоснабжения, а также инвестиционные мероприятия, обеспечивающие снижение затрат на эксплуатацию и обеспечение тепловой энергией новых перспективных потребителей. Ключевой разницей данных типов мероприятий является отсутствие возможности рациональной окупаемости мероприятий первого типа, как, например, замена ветхих тепловых сетей, так как в случае реализации будет обеспечиваться нормативный уровень надежности теплоснабжения, который не принесет значительного сокращения затрат или дополнительного отпуска тепловой энергии (за исключением сокращения величины тепловых потерь через изоляцию). 
Для оценки экономической эффективности мероприятий второго типа по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей необходимо оценить суммарное изменение затрат в системе, получаемое от реализации предлагаемых мероприятий. 
Целесообразность осуществления проекта рассчитывается благодаря системе следующих показателей: 
1) Чистый дисконтированный доход (ЧДД или NPV), который определяется как разность между дисконтированным системным эффектом и дисконтированными затратами: ЧДД=Э-З, где Э – суммарное снижение затрат в системе теплоснабжения, дисконтированное на момент расчетов, т.е. на 2018 год; З – дисконтированные затраты, связанные с сооружением объекта. 
2) Индекс доходности (ИД или PI) - отношение дисконтированного системного эффекта к дисконтированным затратам: ИД=Э/З. 
3) Внутренняя норма доходности (ВНД или IRR) - ставка дисконтирования, при которой ЧДД равен нулю. 
4) Срок окупаемости капиталовложений - это год, в котором разность (Э-З) становится положительной и остается таковой до конца расчетного периода. Оценка экономической эффективности производится для всех мероприятий Схемы теплоснабжения (в целом по городу). 
При этом учитываются положительные и отрицательные денежные потоки, возникающие в период реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Схемой теплоснабжения. Расходы, учитываемые при формировании результатов финансово-хозяйственной деятельности ТСО, определяются по материалам тарифных дел. 
В расчетах учитываются следующие денежные потоки: 
1. Выручка. Для определения выручки, получаемой от прироста объемов производства (отпуска) тепловой энергии, используется средний расчетный тариф для конечного потребителя, с учетом соответствующего вида инфляции МЭР. Фактическая (базовая) величина полезного отпуска принимается по данным тарифных дел. Расчетное изменение отпусков тепловой энергии применяется к базовому отпуску. Выручка по группам проектов, предусматривающим мероприятия по строительству тепловых сетей, определяется расчётными удельными затратами на подключение 1 Гкал/ч мощности потребления к тепловым сетям новых перспективных потребителей. Эти затраты определяются в отношении к суммарной перспективной подключаемой нагрузке без учета изменения зон деятельности теплоисточников. 
2. Изменение топливных затрат. Стоимость различных видов топлива, используемых на источниках тепловой энергии, принимается по фактическим ценам, с учетом индексации на соответствующий вид инфляции по данным МЭР. 
3. Амортизационные отчисления. Определяются исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г.; 
4. Затраты на техническое обслуживание (ТО) и ремонт объектов основных средств (отчисления в ремонтный фонд). Затраты на техническое обслуживание (ТО) и ремонты определяются на основании СО 34.20.611-2003. Данный документ устанавливает нормативы затрат на ремонт по отдельным видам и группам основных средств энергопредприятий в процентах от балансовой стоимости в ценах по состоянию на 1 января 1991 года. Порядок пересчета балансовой стоимости основных средств в цены по состоянию на 01.01.91 г., порядок определения нормативной величины затрат и пересчета их в текущие цены определен в СО 34.20.609- 2003. 
5. Изменение затрат на воду. Стоимость воды определяется по текущей фактической стоимости питьевой воды, с учетом индексации на соответствующий темп инфляции.
6. Снижение величины тепловых потерь через изоляцию. 
Экономическая эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам участников реализации проекта и позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций. Показатели эффективности инвестиций позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. Расчет произведен с целью определения потенциальной привлекательности мероприятий Схемы для возможных участников, определения потребности в дополнительном финансировании, а также определения достаточности средств для обеспечения безубыточного функционирования теплоснабжающих предприятий при реализации мероприятий Схемы в сложившихся на момент расчета ценовых и макроэкономических условиях. 
Таблица 28
	Суммарные затраты
	тыс. руб.
	77080,53

	Чистая приведенная стоимость (NPV) к 30 году
	тыс. руб.
	31240

	Простой срок окупаемости (PP)
	лет
	5,5

	Дисконтированный срок окупаемости (DPP)
	лет
	6,3

	Внутренняя норма рентабельности (IRR)
	%
	14,8



Дисконтированный поток, тыс. руб.
Реализация мероприятий Схемы обеспечивает положительный эффект при принятом уровне макроэкономических прогнозов за указанный период. При этом уровень тарифа на производство и передачу тепловой энергии - существующий с учетом инфляции МЭР – достаточный для эффективной работы теплоснабжающих предприятий. Чистый приведенный к 2030 году доход составит 31,2 млн. руб., дисконтированный срок окупаемости 6,3 года. Полученный результат свидетельствует об эффективности мероприятий в рамках актуализированной Схемы теплоснабжения.
12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения
Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения городского округа приведены в Главе 14 настоящего документа.
























Глава 13 – Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа 
На территории городского округа можно выделить следующие индикаторы развития систем теплоснабжения на существующий и перспективный периоды: 
1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях: 
• Существующее положение – 0 шт.; 
• Перспективное положение – 0 шт. 
2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 
• Существующее положение – 0 шт.; 
• Перспективное положение – 0 шт. 
3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных); 
• Существующее положение – 149 – 156,15 кг.у.т/Гкал. 
• Перспективное положение – 153,81 – 155,6 кг.у.т/Гкал. 
4) Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %; 
• Существующее положение –45%; 
• Перспективное положение –100 %.



























Глава 14 – Ценовые (тарифные) последствия

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства: 
• Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э; 
• Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075; 
• ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»; 
Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям. 
Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения. 
Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям. 
Для каждого года расчетного периода разработки схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:
• затраты на топливо; 
• затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть; 
• затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений; 
• амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.; 
• прочие затраты. 
При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствие с ценами соответствующих лет. 
Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. 
Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат: 
• амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.; 
• затраты на оплату труда персонала; 
• затраты на ремонт; 
• затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя; 
• затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети; 
• прочие затраты. 
Для потребителей тепловой энергии городского округа ценовые последствия при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению с 2024 по 2034 год будут выражены в увеличении тарифа на 69,4% за 10 лет, или усреднено 4,6% в год. 


[image: ][image: ]


Глава 15 – Реестр единых теплоснабжающих организаций 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: 
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.
          
Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 
• владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
• размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации; 
• в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения. 
В качестве единой теплоснабжающей организации в городском поселения рассматривается единственная ресурсоснабжающая организация в каждой из зон действия источников тепловой энергии с присвоенным номером 1.


Таблица 29. Критерии выбора ЕТО

	№ п/п
	Описание зоны действия
	Наименование организации
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Протяженность сетей (двух-труб.), км
	Способность обеспечить надежное теплоснабжение

	1
	Зона действия источников централизованного теплоснабжения г. Туймазы
	ООО «Туймазинские тепловые сети»
	183,32
	163,76
	+



В соответствии с рассматриваемыми критериями в качестве единой теплоснабжающей организации по зоне действия ЕТО №1 предлагается установить ООО «Туймазинские тепловые сети».





Глава 16 – Реестр проектов схемы теплоснабжения

Реестры проектов по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии городского поселения, а также проекты по реконструкции тепловых сетей с оборудованием, расположенном на них отсутствует, т.к. не установлена единая теплоснабжающая организация.























Глава 17 – Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения 

В адрес разработчика к проекту схемы теплоснабжения поступали замечания и предложения, которые были в полной мере скорректированы и учтены в настоящем документе.


Глава 18 – Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения 

1) Обновлена структура документа в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 в последней редакции; 
2) Добавлены Главы 5, 9, 13, 14, 16, 17, 18 Обосновывающих материалов, а также соответствующие разделы Утверждаемой части схемы теплоснабжения; 
3) Добавлен расчет надежности систем теплоснабжения по каждому источнику; 
4) Произведён расчет ценовых (тарифных) последствий реализаций мероприятий для потребителей; 
5) Добавлен расчет эффективности реализации мероприятий схемы теплоснабжения; 
6) Определены сценарии развития систем теплоснабжения городского поселения; 
7) Обновлена информация по данным ресурсоснабжающих организаций; 
8) Обновлена информация о существующем состоянии систем теплоснабжения городского поселения, а именно: внесены корректировки по существующему насосному оборудованию, балансам тепловой мощности, характеристикам тепловых сетей, обновлена информация о температурных графиках, топливно-энергетических балансах, технико-экономических показателях; 
9) Приведена актуальная структура тарифов на тепловую энергию; 
10) Произведен более детальный расчет перспективных балансов теплоносителя; 
11) Согласованы мероприятия по модернизации источников централизованного теплоснабжения и тепловых сетей городского поселения г. Туймазы; 
12) Добавлены новые мероприятия по модернизации систем теплоснабжения, в том числе установка приборов учета в соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».
Динамика численности населения г. Туймазы

Ряд 2	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	66836	66800	66924	67088	67587	68037	68340	68410	68256	68587	68246	68108	68184	68379	68246	



Ряд 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	-0.1	-0.5	-6500	-8200	-6000	-4000	-2000	0	2000	4000	6000	
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®uHAHCOBas OTYETHOCTbL

Punancosas (Byxranepckan) oT4eTHoCTs 000 TYMMA3MHCKME TEMN/IOBBIE CETW' cornacto AarHsiM ®HC 1 Poccrara 3a 2011-2022
roas

Boipyuka | < 2016-2022rT. > Uncras npubbunb - < 2016-2022 T, >
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 700 s pys 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 150 muc. pys,
600 Mk py6. 100 Teic. pys.
500 M7k py6. 50 Teic. py6.
400 Mn pyS. 0
OuHarcosbie nokasatenu < 2022r. > DuHaHCOBbIE KO3(GHUHEHTHI COTNACHO pesynbTaTam 2022 T.
Buipyska 6951 MiHpy6. 7% DuHaHCOBas YCTOAMMBOCTS
Yucras npubsins. 5Thic. py6. - 67% Ko duumenT asToroMun (GuHaHcos0M 0.00
HesasucumocTn) 7
Axrvigsi 3702 winpy6.  a 46%
KO3 dUMEHT 0BECTIEUHHOCTH COBCTBEHHBIMM -016

Kanutan v pesepssi 240 ThiC. py6. - 3% 0BOPOTHBIMM CPEACTBAMM
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Mnara 3a noaknoYeHne kK cucTeme TennocHabxeHua

Mnata 32 NoAKAINEHHE K CHCTEME TeNAOCHABIKEHMA ONPeANACTCA ANA KAXKAOrO NOTPeGHTENS, B OTHOWEHUN
KOTOPOFO NPUHATO pelieHie © NOAKANIOHEHUM K CUCTEME TeNIOCHaBKEeHUA

T
rennosan Harpyaka o Aubbepenyaiym
06beKTa KanUTaNLHOTO
otcyrcrame
BULINNATLI3a NOAKNIONEHME K | CTpOMTENLCTBS Bl oy
cHcTeme TennocHaGHe R saneuTenn, i MOAMANAIONAM | 0 o nooknapku
BoamoHOCTH lauameTposTennosuc :
BsTOMuMCNe TeNNoBLIX ceTei
e noawnIoueHA =5
aactporua, Twanfu
[Dmnar
ML TS He npesbiwaet0,1 Hanane pyé. 550 (cHAC)"
[cucTeme TennocHabKeHMA
[2) wa pacueTHeiiinepron,
Iperynuposanus nnara sa GG Hanme e pyo ey 50-250 i, nomsemHan
e npesbiwact LS 251-400 e, (kananbhaan
— 401 - 550 min, GeckananbHan) w1
) Ha pacy eTHelii nepuon. 551 -700 mm, Hap3e MHaA
lperynuposanmannarasa nApesbiwactLs Hanmine e B/ | 701 i abie ey
noauiouekne
[#)nnarasa nopkniouenne e
npesbiwasT15 orcyTcrBme THICpYS. MHABHAYaNbHO.

MHAMEAYanbHO N nopRAKe

* - TennocHaGxaiowan (Tenioceresan) OpraHU3aLMA B COOTBETCTBMM C METOAMHECKUMM YKA3aHHAMM PAcCHMTBIBaeT
o6bembl CPEACTE ANA KOMNEHCAUMM PAacXOAoe Ha BbINOAHEHWE MEPONPUATHI, NOANEKAWMX OCYWECTBACHMIO B
Xope NoAKAloNeHMA 06beKToB 3ansuTeneld, W HE BRAIOYAEMbIX B COCTaB N/iaThl 33 NOAKNIONEHWE, YKasaHHbie
PacyeTsl NPEACTARNAIOTCA B OPraH PErynMpoBaHMA, KOTOPsIii B peweHuu o6 yTBepHAEHU Tapupos OTpaKaeT
pasmep SKOHOMMYECKW 0BOCHOBAHHON NAaThi 33 NOAKNIONEHWE W COOTBETCTBYIOWME BbINAAAIOWME AOXQALI
TennocHabmalouel (Ten/ioceTesoli) OpraHMsauMM OT NOBKMIOYEHUA YKasaHHbIX 0GbexToB 3aseuTeneii, pasmep
KOTOPbIX BKAIOYAETCA B Tapudbl Ha TEN/IOBYIO 3HEPrMio (MOWMHOCTL) M (MAM) Tapudbl Ha nepesavy TennoBoN
SHEPrUM B TOM Xe PacieTHOM NEPUOAE PEryIMPOBaHUA, Ha KOTOPLIA YTBEPKAAETCA N/1aTa 33 NOAKMIOHEHHE.
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K nocranosesiio l'ocyapernenoro Kowwrera
PecnyGmiiw BamxoprocTai 1o Tapipax

or 28 noa6pa 2022 roma Ne 707

pTT—
K nocraonnenio FocyAapeToemnoro koieTa
PecayGmncs Bamkoproctan no Tapugen

o119 2eKaGps 2018 roza e 730

‘Tapiiet 1a ropayio oty (opsHee BOAOCHAGACHIE), MOCTARTAEMYIO OBILIECTROM ¢
OrpamIuEHHOI OTBTCTBEHHOCTR0 «TyFMATHIICKHE TEIIOBBIE CETH» IOTPEOMTEAN
MymmaTbHOTO pafiota Tyiimasuncxii paiion PecnyGmku Baikoprocrai ¢
HCTIOIIE30BaIIHeM FAKDHITOH CHCTEMSI TOAETO BOLOCHAGKEHIA
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